东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程

环境影响报告书

（公示版）

| 建设单位： | 国网四川省电力公司建设管理中心 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 四川电力设计咨询有限责任公司 |

环评证书：国环评证乙字第3237号

二零一六年三月  成都

目    录

1	前言	6

1.1.	环境影响评价背景	6

1.2.	评价工作过程	7

1.3.	环境影响报告主要评价结论	8

2	总则	9

2.1	编制依据	9

2.2	主要评价因子与评价标准	11

2.3	评价工作等级	12

2.4	评价范围	13

2.5	主要环境保护目标	13

2.6	评价内容和重点	16

3	工程概况及工程分析	17

3.1	工程概况	17

3.2	工程合理性分析	23

3.3	环境影响因素识别与评价因子筛选	24

4	环境现状调查与评价	27

4.1	区域概况	27

4.2	自然环境	27

4.3	社会环境	29

4.4	电磁环境	30

4.5	声环境	35

4.6	生态环境	38

4.7	地表水	40

5	施工期环境影响预测与评价	41

5.1	大气环境	41

5.2	水环境	41

5.3	声环境	41

5.4	固体废物	43

5.5	水土流失预测	43

5.6	生态环境	45

6	运行期环境影响预测与评价	46

6.1	电磁环境	46

6.2	声环境影响预测与评价	53

6.3	水环境	56

6.4	固体废物	56

6.5	风险分析	56

7	环境保护措施及其经济、技术论证	58

7.1	环境保护措施污染控制措施分析	58

7.2	环保措施的经济、技术可行性分析	59

7.3	电磁防护距离	59

7.4	环保投资估算	59

8	环境管理和监测计划	60

8.1	环境管理	60

8.2	环境保护设施竣工验收	61

9	公众参与	63

9.1	公众参与依据	63

9.2	公众参与的形式和内容	63

9.3	公告环境信息及征求意见的主要事项	64

9.4	公众意见调查	71

9.5	公众意见采纳情况	79

10	评价结论及建议	80

10.1	项目建设的必要性	80

10.2	项目建设与产业政策的符合性分析	80

10.3	项目及环境概况	80

10.4	主要环境影响	81

10.5	环境保护措施	83

10.6	公众参与调查	83

10.7	工程环保投资估算	84

10.8	评价结论	84

10.9	建议	85

# 前言

## 环境影响评价背景

### 工程建设必要性

眉山市是成都~乐山黄金走廊中段重点地区及“成都平原经济圈”的重要组成部分。

截止2015年12月，眉山市500kV 主网均由***变电站和***变电站作为电源点，变电总容量为***万kVA。根据眉山市负荷分析，负荷集中在***片区，主要依靠***变电站供电，***变电站位于眉山北部距离眉山主城区和东坡片区较远，承担的供电负荷较轻。随着东坡铝业、东坡石化等企业发展，用电负荷迅速增加，预估眉山电网500kV 容载比2018年约为***，2019 年约为***，2020 年约为***，电网供电能力不能满足区域发展用电需求。

根据资料，“十三五”期间眉山电网未规划新增500kV变电站，若东坡变电站现有2台***MVA主变其中之一因检修或故障停运，则另外1台主变负荷要求达到***MW，超出主变容量，将影响电网的安全可靠性。根据东坡片区用电负荷预测，预计到2018 年，东坡变电站负责供电的220kV 变电容量将达到***MVA，即便将枣树220kV变电站负荷划给彭祖500kV变电站，东坡所直带220kV 变电容量也将达到***MVA，但东坡变电站可供电容量仅为***MVA，无法确保供电的可靠性。

综上所述，本工程建设是为了满足眉山电网快速增长的电力负荷发展需求，有利于确保眉山地区供电可靠性。可见，眉山东坡500kV 变电站扩建第三台（***MVA）主变是十分必要的。

### 项目特点

根据四川省电力公司 川电发展〔2016〕***号（附件2）和国网四川省电力公司建设管理中心环评委托函（附件1），东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程建设内容为：

（1）扩建3#主变容量为***MVA及配套主变进线间隔；

（2）扩建3#主变35kV侧***Mvar低压电容器和***Mvar低压电抗器；

（3）完善相应配套设备。

东坡500kV变电站为既有变电站，位于四川眉山市东坡区松江镇***、思蒙镇***交界处，本次扩建3#主变压器等布置在站内预留场地上，新增低压电容器和低压电抗器等配电装置布置在站外，需新征地约***hm2。

### 主要环境影响

东坡500kV变电站（原为思蒙220kV开关站），于2003年5月建成投运；2006年2月进行主变扩建。至2015年12月变电站经过多次扩建后（工程环保手续履行详见第3章），现有主变***MVA，500kV出线***回，220kV出线***回，布置为室外布置，配电装置采用***。变电站本次扩建需进行土建基础施工和设备安装，施工期和运行期产生的主要环境影响：

（1）施工期施工噪声、水土流失。

（2）运行期工频电磁场和噪声。

## 评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014），本工程需进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）规定，本工程环境影响评价文件类型为编制环境影响报告书。

2015年5月，东坡500千伏变电站第三台主变扩建完成了工程可研报告，并通过电力规划设计总院审查。2015年6月，国网四川省电力公司建设管理中心按照相关规定委托我公司（四川电力设计咨询有限责任公司)进行该工程的环境影响评价工作。

我公司（环评单位）接受委托后在《四川农村日报》上刊登了本工程环境影响评价第一次公示，随后收集了变电站前期工程有关的工频电场、工频磁场和噪声的验收监测和历史监测资料，同时还收集了已建成投运的与本工程建设规模、电压等级、容量以及外环境特征等相似的工频电磁场类比监测资料。2015年6月，评价单位向眉山市环境保护局就本工程环境影响评价执行标准进行了请示，眉山市环境保护局以眉市环建函[2015]120号对本工程环评拟执行的评价标准进行了书面回复；在环境影响报告书编制期间，评价单位在眉山市环境保护局网站上进行了简本公示，随后进行现场公示，开展了公众调查表发放、调查与回收工作。

在上述工作的基础上，评价单位对本工程建设和运行期产生的环境影响因子对进行了类比分析和预测评价；对工程建设中可能存在的环保问题提出了处置措施；从环境保护的角度论证了工程的可行性。2016年2月，编制完成了《东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程环境影响报告书》。

在调查收资和报告书编制过程中，得到了工程所在地相关部门的大力支持和指导，在此一并表示衷心感谢！

## 环境影响报告主要评价结论

本工程建设可以满足眉山电网快速增长的电力负荷发展需求，提高对眉山负荷中心的供电可靠性，可见，眉山东坡500kV 变电站扩建第三台（***MVA）主变是十分必要的。

根据变电站环保竣工验收监测结果，变电站站界及站外环境保护目标处的电磁环境、声环境现状均满足相应评价标准限值要求。

在设计和施工过程中按本报告提出的防治措施落实后，项目投运后产生的工频电场、工频磁场及噪声均能满足相应环评标准要求，对当地声环境、电磁环境及生态环境的影响小，不会改变项目所在区域环境现有功能。在环境保护目标处产生的工频电场、工频磁场及噪声均满足相应评价标准限值要求。

本工程在环评期间进行了多种形式的公众参与工作（登报公示、地方环保局网上公布环评简本、现场公示环评信息、走访群众进行调查等），被调查团体除1份持无所谓态度外，其余均支持本项目建设，无反对意见，被调查公众中76.47%（26/34）支持本工程的建设，23.53%（8/34）持无所谓态度，无反对意见。从环保角度，本工程建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年6月29日修订）

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日）

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》（1989年3月1日）

（9）《中华人民共和国野生植物保护条例》（1997年1月1日）

（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）

（11）《国家重点野生动物保护名录》（1989年1月14日）

（12）《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（1999年8月4日）

### 规章

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本<修正>）》（国家发展和改革委员会2013年第21号令）

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 部令第33号，2015年4月9日）

（3）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）

（4）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》（国家环境保护总局文件环发[2001]4号）

（6）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环境保护部环办[2012]134号）

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发[2012]77号）

（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部 环发[2012]98号）

### 地方法律法规、政府规章

（1）《四川省环境保护条例》（2004年9月24日）

（2）《四川省重点保护野生动物名录》（1990年3月12日）

（3）《四川省新增重点保护野生动物名录》（2000年9月13日）

（4）《四川省野生植物保护条例》（2014年11月26日）

（5）《四川省灰霾污染防治办法》（2015年5月1日）

### 技术规范、导则和标准

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）

（2）《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）

（3）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）

（4）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）

（7）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

（8）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

（9）《220kV～750kV变电站设计技术规程》（DL/T5218-2012）

## 主要评价因子与评价标准

### 主要现状评价因子

（1）电磁环境：工频电场、工频磁场；

（2）声环境：等效连续A声级。

（3）其他：生态、水土流失

### 主要预测评价因子

（1）施工期

1）声环境：等效连续A声级；

2）水环境：生活污水

3）其他：动植物、水土流失

（2）运行期

1）电磁环境：工频电场、工频磁场。

2）声环境：等效连续A声级。

### 评价标准

根据眉山市环境保护局《关于东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程项目环境影响评价执行标准的通知》（眉市环建函［2015］120号），本工程环境影响评价执行标准见表 2-1。

表 2-1  采用的评价标准

| 环境因子 | 标准名称 | 标准编号及级别 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁环境 | 《电磁环境控制限值》 | GB8702-2014 | 工频电场强度：公众曝露控制限值：4000V/m；耕地、园地等区域：10kV/m |
|  |  |  | 工频磁感应强度：公众曝露控制限值：100μT |
| 声环境 | 《声环境质量标准》 | GB3096-2008中2类 | 2类标准：昼间：60dB（A）， 夜间：50dB（A） |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008中2类 | 2类标准：昼间：60dB（A）， 夜间：50dB（A） |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | GB12523-2011 | 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） |
| 大气环境 | 《环境空气质量标准》 | GB3095-2012 | 二级标准：SO2≤500μg/m3（小时浓度），NO2≤200μg/m3（小时浓度），TSP≤300μg/m3（日均浓度） |
| 水环境 | 《地表水环境质量标准》 | GB3838-2002 | Ⅲ类标准，即pH6～9，COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L，BOD5≤4mg/L； |
|  | 《污水综合排放标准》 | GB8978-1996 | Ⅲ类水域执行表4中一级标准： pH6～9，COD≤100mg/L，NH3-N≤15mg/L，BOD5≤20mg/L。 |

## 评价工作等级

### 电磁环境影响评价

本工程属于500kV户外式变电站扩建工程。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）电磁环境影响评价工作等级划分原则本工程的电磁环境影响评价工作等级确定为一级。

### 声环境影响评价

根据眉市环建函［2015］120号，本工程所在区域声环境功能属于GB3096-2008规定的2类功能区；本工程建成前后噪声级增加很小（小于3dB(A)），且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）及《环境影响评价技术导则—声环境》（HT/T2.4-2009）评价工作等级划分原则，本工程声环境影响工作等级确定为二级。

### 地表水环境

本工程为主变扩建，扩建后不新增运行人员，生活污水量不增加。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），本次对水环境影响仅作一般性影响分析。

### 生态环境影响评价

本工程为变电站扩建工程，扩建的主变压器位于变电站场地内，仅新增的无功补偿装置（低压电容器和低压电抗器）等配电装置位于站外，新征占地面积***hm2（≦2km2）；不涉及特殊和重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19—2011）及《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）中有关生态环境影响评价工作等级划分原则，本工程生态环境影响评价等级为三级。

## 评价范围

### 电磁环境

本工程为500kV变电站扩建工程，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程电磁环境的评价范围为变电站站界外50m以内区域。

### 声环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）及《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），结合工程区域环境特点和同类工程声环境影响特征，确定本工程声环境影响评价范围为站界外200m以内的区域。

### 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程生态环境的评价范围为变电站围墙外500m以内区域。

## 主要环境保护目标

根据现场踏勘，本工程变电站评价范围内无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，保护目标为变电站评价范围内的全部居民。

## 评价内容和重点

根据工程特点和区域环境现状，本次评价内容包括：预测分析变电站扩建施工和运行对电磁环境、声环境、生态环境、水环境、大气环境等方面产生的影响，并提出减缓不利环境影响的措施，以使工程建设所产生的不利环境影响减小到最低程度，并提出工程的环境管理与监测计划，为工程影响区域的环境管理及环境规划提供依据，其中重点评价内容为变电站施工期噪声和水土流失影响、运行期对电磁环境和声环境影响。

# 工程概况及工程分析

## 工程概况

### 工程一般特性

（1）工程名称：东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程

（2）工程性质：改扩建

（3）建设地点：东坡500千伏变电站为既有变电站，本工程扩建主变压器在站内场地内进行，低压电抗器和低压电容器等配电装置布置在南侧站界外，变电站位于四川眉山市东坡区松江镇***思蒙镇***交界处。本工程地理位置见附图1。

（4）本次建设内容

根据四川省电力公司文件川电发展〔2016〕***号（附件2）和国网四川省电力公司建设管理中心环评委托函，本工程建设内容包括：扩建3#主变容量为***MVA及配套主变进线间隔，扩建3#主变35kV侧***Mvar低压电容器和***Mvar低压电抗器。本项目基本组成见表 3-2。

表 3-2  项目基本组成表

| 名称 | 建设内容及规模 |  |  |  |  | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 东坡500kV变电站第三台主变扩建工程 | 布置方式 |  | 主变采用户外布置，即主变为户外布置，500kV配电装置采用***，220kV配电装置采用***户外布置。本次扩建新增主变压器位于原场界内，配电装置设备位于场界外，需新征地约***hm2。 |  |  | 施工噪声 生活污水 施工扬尘 固体废物 | 工频电场工频磁场运行噪声 生活污水事故油 |
|  | 项目内容 |  | 现有规模（已环评规模） | 本期扩建规模 | 本期建成后规模 |  |  |
|  | 主体工程 | 500kV主变 | *** | *** | *** |  |  |
|  |  | 500kV出线 | *** | *** | *** |  |  |
|  |  | 220kV出线 | *** | *** | *** |  |  |
|  |  | 低压电容器 | *** | *** | *** |  |  |
|  |  | 低压电抗器 | *** | *** | *** |  |  |
|  |  | 高压电抗器 | *** | *** | *** |  |  |
|  | 辅助工程 |  | 站内道路（利旧） |  |  | — | — |
|  | 公用工程 |  | 进站道路（利旧） 拆除既有变电站围墙***m，拆除既有混凝土道路***m2，拆除挡墙***m3，还建站外道路***m。 |  |  | 固体废物 | — |
|  | 办公及生活设施 |  | 主控楼（利旧） |  |  | — | 生活污水 |
|  | 仓储或其它 |  | 无 |  |  | — | — |
|  | 环保工程 |  | 现有事故油池1座（***m3），本次新建一座事故油池（***m3）； 地埋式污水处理装置（利旧） |  |  | — | 事故废油、生活污水 |

（5）主要设备选型

本项目主要设备选型见表 3-3。

表 3-3 主要设备选型

| - 设备 | - 型号 |
| --- | --- |
| - 3#主变压器 | *** |
| - 低压电容器 | *** |
| - 低压电抗器 | *** |

（6）变电站现状

1）变电站现有规模及总平面布置

变电站现有规模：主变***MVA、500kV出线***回、220kV出线***回、500kV高抗***MVar。

东坡500kV变电站主变采用户外布置，500kV配电装置采用***户外布置，220kV配电装置采用***户外布置。1#、2#主变基本位于站区中央，500kV配电装置布置在站区东面，向北、南方向出线；220kV配电装置布置在站区西侧，向西方向出线；主控综合楼布置在站区北侧，原主变事故油池位于1#主变东南侧，高抗事故油池位于站区东南侧，污水处理装置位于主控综合楼西侧。变电站总平面布置详见附图2。

根据现场踏勘，站址周边现为茶园。

2）变电站已实施的环保措施及效果

东坡500kV变电站已实施的主要环保措施见表 3-4。

表 3-4   东坡500kV变电站现有工程主要环保措施

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 主控楼及生活区 | 生活污水 | 经变电站地埋式生活污水处理系统（处理能力10m3/d）处理后综合利用，未外排。 |
|  | 主变压器及高抗 | 事故废油 | 由现有的主变压器事故油池1座（80m3）和高抗事故油池1座（10m3）收集后回收利用，少量事故废油由专业公司回收，至今未发生过事故排油现象，事故油池尚未使用过。 |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集，定期转运至环卫部门指定的地点处置。 |
| 噪 声 | 主变压器及高抗 | ①站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，高噪声设备布置相对集中，充分利了用场地空间以衰减和阻隔噪声。 ②选用符合国家噪声标准的设备。 |  |
| 电磁环 境影响 | 配电装 置区 | ①在设备的高压导电部件上设置了不同形状和数量的均压环（或罩） ②未在电气设备上方设置软导线。 ③对平行跨导线的相序排列采用了逆相序布置，减少了同相母线交叉与相同转角布置。 ④变电站高压设备、建筑物、钢铁件均进行接地处置。 |  |

根据现场调查，变电站设置运行人员6人，生活污水量为0.264t/d，未发现变电站有生活污水外排现象。变电站主变和高抗均未发生事故，事故油池未曾使用。根据最近一次环保竣工验收监测报告及本次现场监测结果，东坡500kV变电站站界各监测点的工频电场强度在6～1988V/m之间，站外居民处监测点的工频电场强度监测值在5~191.8V/m之间，满足工频电场强度公众曝露控制限值（4000V/m）要求；站界各监测点的工频磁感应强度监测值在0.115～0.62μT之间，站外居民处监测点的工频磁感应强度监测值在0.061~0.5507μT之间，满足工频磁感应强度公众曝露控制限值（100μT）要求；站界处昼间等效连续A声级在43.2～45.3dB（A）之间，夜间等效连续A声级在40.0～41.6dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼60dB(A)、夜50dB(A)）；站外居民处昼间等效连续A声级在43.8～44.3dB（A）之间，夜间等效连续A声级在40.2～41.6dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼60dB(A)、夜50dB(A)）。

4）变电站原有污染情况及环境问题

根据与建设单位、眉山市环境保护局落实及现场调查，变电站投运至今未发生过环境污染事件，未收到环保投诉。

（7）变电站本次扩建

变电站本次扩建的主变区（3#）布置在站内场地上，新增低压电容器和低压电抗器等配电装置布置在南侧新征站区，需新征占地约***hm2，详见附图2。根据现场调查，变电站扩建侧区域为耕地，主要为人工种植的茶树。

本次扩建具有如下特点：

1）变电站扩建后，变电站总布置方式不变，仍为户外布置，即主变采用户外布置（不变），500kV配电装置采用***布置（不变），220kV配电装置采用***布置（不变），1#、2#主变位置不变，500kV、220kV配电装置位置不变，本次新增的3#主变位于2#主变南侧，新增的低压无功补偿装置（包括低压电抗器和低压电容器）位于3#主变南侧。

2）除变电站南侧外，其余侧保护目标与站界距离保持不变；虽然南侧居民与变电站站界距离缩小，变电站对其影响仍较小。

3）设计方案中采取的环境保护措施

（1）水污染防治措施

本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，生活污水量不新增，无需新增污水处理措施。

（2）噪声控制措施

本工程设备订货时应选择噪声值不超过噪声规定值的设备，新增主变压器噪声源强为声功率级***dB(A)（距变压器1m处）；新增3#主变压器布置在原站内预留位置，尽可能远离站界。

（3）固体废物污染防治措施

本次主变扩建后生活垃圾量不新增，无需新增固体废物处理措施。

（4）电磁环境影响防护措施

本次扩建采取的防治电磁环境影响主要防护措施如下：

①电气设备均安装接地装置；

②尽量不在电气设备上方设置软导线；

③对平行跨导线的相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置；

（8）土建工程

本期土建内容为新建3#主变压器及配套设备的基础、支架，新建***m3主变事故油池1座；拆除变电站南侧既有围墙（长度***m），新建围墙（长度约***m）；新建站外排水沟（长约***m），还建站外道路***m、新建站外护坡***m2。

（9）站内外道路

变电站既有进站道路满足本期工程运输、检修要求，不需新建。本次扩建需完善新征场地站内道路，还建站外道路，道路设计等级与原等级相同。

（10）土石方平衡分析

根据《东坡500千伏变电站3号主变扩建工程水土保持方案报告表》，本工程总挖方***m3(包含剥离表土***m3，自然方，下同)，填方***m3，余方***m3，用于扩建区利用，不对外弃土。

### 工程占地及原辅材料

（1）工程占地

本工程占地见表 3-5。

表 3-5  本项目占地

| 序号 | 名称 | 单位 | 原工程占地 | 新增占地（扩建占地） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 永久占地面积 | hm2 | ***（占地性质为电力设施用地） | ***（占地性质为耕地，非基本农田） |

（2）主要原辅材料及能耗消耗

本项目原辅材料主要在建设期消耗，投运后无原辅材料消耗。本线路原辅材料及能源消耗见表3-6。

表3-6  本项目主要原辅材料及能源消耗表

| 项目 | 名称 |  | 耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主(辅)料 | 钢材(t) |  | *** | 市场购买 |
|  | 水泥(t) |  | *** | 市场购买 |
|  | 砂石(m3) | 中砂 | *** | 市场购买 |
|  |  | 碎石 | *** | 市场购买 |
| 水量 | 施工期用水(t/d) |  | *** | 站内水源 |
|  | 运行期用水(t/d) |  | 不新增 | —— |

### 施工组织和施工工艺

（1）交通情况及工地运输

东坡500kV变电站为既有变电站，进站道路与眉（山）~青（神）公路连接，已建成。本次扩建施工运输利用既有道路进站，不需新建施工运输道路。

（2）施工场地布置

东坡500kV变电站第三台主变扩建工程施工场地布置在变电站原站内和新征地范围空地上内，不在站外另行布置施工临时场地。

（3）施工工序

本次扩建工程施工工序包括：场地平整、基础施工、设备安装。

（4）施工工艺

场地平整：拆除变电站扩建侧围墙，进行站外新增场地平整

基础施工：3#主变压器等设备及支架基础，新建围墙基础等。

设备安装：3#主变压器、配电装置等设备安装。

### 主要经济技术指标

表3-7  本项目主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 永久占地面积 | hm2 | *** hm2，利用站内***hm2， 新征*** hm2 |
| 二 | 挖方 | m3 | *** |
| 三 | 填方 | m3 | *** |
| 四 | 绿化面积 | m2 | *** |
| 五 | 静态总投资 | 万元 | *** |
| 六 | 建设周期 | 月 | *** |

## 工程合理性分析

### 产业政策符合性分析

本项目为电网改造及建设工程，属电力基础设施建设，是国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本<修正>)》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。

### 与规划的符合性分析

- 与电力规划的符合性

国网四川省电力公司以川电发展〔2016〕35号《四川省电力公司关于下达2016年和2017年500千伏电网项目前期工作计划的通知》下发本工程开展前期工作通知，符合四川电网发展规划。

- 与区域规划相符性分析

本工程扩建3#主变扩建在站内原有预留场地上进行，新增低压电容器和低压电抗器等配电装置布置在南侧站界外，新征占地***hm2，四川省住房和城乡建设厅以选字第***号对本工程颁布了《建设项目选址意见书》，符合当地城镇规划要求；同时，眉山市国土资源局东坡分局以眉东国土资函***号文明确同意，符合当地规划要求。

## 环境影响因素识别与评价因子筛选

### 环境影响因素识别

（1）施工期

变电站本次扩建施工工艺流程图见图3-1。

图3-1  变电站本次扩建施工工艺流程及产污位置图

本次施工工序主要为围墙拆除、基础施工、设备安装等。在施工过程中产生的环境影响有施工噪声、生活污水、固体废物（拆除固体物、生活垃圾）、施工扬尘、水土流失等：

1）施工噪声：本工程采用***，最大噪声源强约为***dB(A)。

2）生活污水：平均每天配置施工人员约***人，产生的生活污水量约为***t/d。

3）固体废弃物：包括生活垃圾和拆除固体废物。平均每天配置施工人员约***人，产生的生活垃圾量约***t/d；本次需拆除既有变电站围墙***m。

4）水土流失：主要来自新征占地开挖、植被破坏以及站内施工场地土石方挖填、临时堆土等活动。

5）扬尘：主要来自于基础开挖和汽车运输带来的扬尘。

（2）运行期

变电站运行期工艺流程图见3-2。

注： 1）图中虚线部分为本次扩建内容；

2）E－工频电场强度、B－工频磁感应强度、N－噪声。

图3-2  本项目生产工艺流程及产污位置图

从图3-2中分析可知，运行期产生的环境影响主要有工频电磁场、噪声及事故油等，具体分析如下：

1）工频电磁场：变电站运行期间产生工频电磁场的主要设备有主变压器、配电装置等，本次新增1台主变压器和间隔设备，在运行状况下将在上述设备附近产生工频电场、工频磁场，从而增加变电站的电磁环境影响。

2）废污水：变电站现有运行人员***人，按定额***t/人·d，变电站现有生活污水量约***t/d，利用站内设置的生活污水处理装置收集处理后用于站内绿化，本次扩建后不新增生活污水生活污水；变电站变压器和高抗采用绝缘油进行冷却，在正常情况下，变压器和高抗器均无事故油产生，但在变压器和高抗器产生事故时将产生事故油，能满足《变电所给水排水设计规程》（DL/T5413-2002）的要求。高抗按设计规程设置有***m3事故油池。本变电站总事故油池容积应不小于***m3，站内现有事故油池容积为***m3，已不能满足规程要求。故本次新增1座***m3事故油池，用于收集新增主变压器在事故时产生的事故油，可回收利用的事故油由事故油池收集后回收利用，无法利用的少量废油由具有资质的专业公司回收，不外排。

3）噪声：变电站运行期间的噪声来自主变压器、高压电抗器等电气设备。本次扩建工程需新增1台主变压器，变压器选用声功率级低于***dB(A)（距变压器1m处）的设备。

### 评价因子筛选

（1）施工期

1）声环境：等效连续A声级；

2）水环境：生活污水

3）生态环境：水土流失

4）固体废物：生活垃圾、建筑垃圾

（2）运行期

1）电磁环境：工频电场、工频磁场。

2）声环境：等效连续A声级。

# 环境现状调查与评价

## 区域概况

### 行政区划及地理位置

本工程位于眉山市东坡区松江镇***、思蒙镇***交界处。本工程地理位置详见附图1《本工程地理位置图》。

### 区域地势

本项目所在眉山市东坡区，以丘陵地貌为主，地势整体西北高东南低，海拔高度最高点为万胜镇梧山为948.5m，海拔最低点为永寿镇境内岷江筏子渡河心为391.4m。

### 交通

本工程变电站北距眉山市区约***km，松江镇约***km，西距思蒙镇约***km。进站道路与眉（山）~青（神）公路相连，交通运输条件较好。

## 自然环境

### 地形地貌

既有东坡500kV变电站为既有变电站，站址所在区域微地貌单元表现为浅丘，地形较为平坦。本次扩建场地地面高程为***m，相对最大高差***m。根据设计资料，本项目扩建场地无地质断裂、滑坡、泥石流等不良地质区域。工程地质

根据设计资料，变电站场地内分布的地基土层主要为第四系人工填土、第四系中更新统冰碛冰水堆积层粘土、泥卵砾石，下伏白垩系灌口组泥岩夹薄层粉砂岩；扩建场地位于属北东向构造体系，是由中生代红层组成的宽阔向斜，向斜中间填充了厚度较大第四系物质，未发现诸如滑坡、岩溶、泥石流、危岩和崩塌、压矿、采空、活动断裂等不良地质作用所引起的地质灾害，拟建场地稳定性较好，适宜建设。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)国家标准第1号修改单（国标委服务函〔2008〕57号文），本项目所在区域地震基本烈度为Ⅶ度。

### 气候气象特征

本工程位于四川省眉山市东坡区松江镇山坝村境内，属四川盆地亚热带湿润气候区，其气候特征是：气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长，而光照较同纬度地区偏少。春季气温回暖早，但不稳定；夏无酷暑；秋多阴雨，降水多集中七、八、九月份；冬无严寒。工程区域多年气象特征值统计见表4-1。

表 -4-8   工程区域气象特征统计

| 项 目 | 眉山气象站 |
| --- | --- |
| 平均水汽压（hpa） | *** |
| 最大水汽压（hpa） | *** |
| 最小水汽压（hpa） | *** |
| 平均气温（℃） | *** |
| 极端最高气温（℃） | *** |
| 极端最低气温（℃） | *** |
| 平均相对湿度（%） | *** |
| 年平均降雨量（mm） | *** |
| 日最大降水量（mm） | *** |
| 多年平均风速（m/s） | *** |
| 最大积雪深度（cm） | *** |
| 平均雨日数（d） | *** |
| 最多雨日数（d） | *** |
| 平均大风日数（d） | *** |
| 最多大风日数（d） | *** |
| 平均雾日数（d） | *** |
| 最多雾日数（d） | *** |
| 平均雷暴日数（d） | *** |
| 最多雷暴日数（d） | *** |

### 水文特征

本项目变电站所在区域，站址区域无河流、水库等地表水域，距站址最近的地表水为岷江，直线最近距离约2km。

## 社会环境

### 区域人口

本工程位于眉山市东坡区管辖范围内。东坡区下辖3个街道，15个镇，八个乡，幅员面积1330.81km2，2015年末全区总人口86万，其中城镇人口412.61万，占人口总数的50.01%，分布有汉族、彝族、藏族、羌族、苗族、回族、侗族、瑶族、蒙古族、土家族、僳僳族、满族、纳西族、布依族、白族、壮族、傣族等民族。

### 社会经济

根据《四川统计年鉴-2015》，眉山市东坡区实现地区生产总值323.07亿元，比上年增长10%。其中，第一产业生产总值40.72亿元，比上年增长3.9%；第二产业生产总值186.05亿元，比上年增长11.0%；第三产业生产总值96.30亿元，比上年增长11.1%；人均国内生产总值约为38715元，比上年增长9.6%。

### 土地利用现状

眉山市东坡区幅员面积1331.36km2。土地利用类型以耕地为主，面积约75615hm2，占总面积的47.91%；林地面积约16345hm2，占总面积的46.72%；草地约55hm2，占总面积的2.71%；园地约3206hm2，占总面积的0.16%；其他用地约15173hm2，占总面积的3.41%。

## 电磁环境

### 监测因子及监测频次

监测因子：工频电场强度、工频磁感应强度

监测频次：各监测点位监测一次

### 监测布点及合理性分析

本项目监测点布置合理，监测数据具有代表性。

### 监测方法及监测仪器

- 工程环境现状监测单位***通过了资质认证和计量认证，具备完整、有效的质量控制体系。具有从事电磁辐射监测资质。

### 监测期间运行工况及自然环境条件

监测期间既有变电站和线路均处于正常运行状况。

### 电磁环境现状监测结果与评价

东坡500kV变电站站界各监测点测得的工频电场强度在6～1988V/m之间，满足工频电场强度公众曝露控制限值（4000V/m）要求；工频磁感应强度监测值在0.115～0.62μT之间，满足工频磁感应强度公众曝露控制限值（100μT）要求。站外居民点监测点测得工频电场强度监测值在5~191.8V/m之间，满足工频电场强度公众曝露控制限值（4000V/m）要求；工频磁感应强度监测值在0.061~0.5507μT之间，满足工频磁感应强度公众曝露控制限值（100μT）要求。

## 声环境

### 监测因子及频次

等效连续A声级（Leq dB(A)），昼夜各监测一次。

### 监测布点及合理性分析

本项目监测点布置合理，监测数据具有代表性。

### 监测方法及监测仪器

- 工程环境现状监测单位***通过了资质认证和计量认证，具备完整、有效的质量控制体系。具有从事电磁辐射监测资质。

### 监测点自然环境条件

本项目监测期间自然环境条件同电磁环境状况监测期间自然条件。

### 监测期间运行工况

监测期间的运行工况同电磁环境状况监测期间运行工况。

### 声环境现状监测结果与评价

东坡变电站站界处昼间等效连续A声级在43.2～45.3dB（A）之间，夜间等效连续A声级在40.0～41.6dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼60dB(A)、夜50dB(A)）；环境保护目标处昼间等效连续A声级在43.8～48.5dB（A）之间，夜间等效连续A声级在38.2～41.6dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼60dB(A)、夜50dB(A)）。

## 生态环境

### 动植物资源

（1）植物

根据现场踏勘、观察和询访，本项目区域植被主要为栽培植被。

本次扩建3#主变在变电站内预留场地上，新增的无功补偿装置需向站外南侧新征占地***hm2，新征占地面积较小，现场踏勘期间，根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物。

（2）动物

本次区域生物多样性调查采用文献资料和实地调查相结合法进行分析。

根据现场踏勘、观察和询访，本项目所在区域主要为农村环境，人类活动频繁。现场踏勘期间，根据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》和《四川省新增重点保护野生动物名录》，在评价区域内无珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。

### 生态环境敏感区

本项目在评价区域内无需要特殊保护的文物古迹及人文景点等敏感点。

### 水土流失现状

#### 项目区水土流失分区

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号），本工程所在眉山市东坡区不属于该文件中水土流失重点预防区和水土流失重点治理区。

#### 项目区水土流失现状

根据本工程《东坡500千伏变电站3号主变扩建工程水土保持方案报告表》，工程所在区域眉山市水土流失状况见表 4-9。

表 4-9  工程所经区域水土流失现状

| 侵蚀强度分级 | 面积（km2） | 占侵蚀总面积比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度 | 986.2096 | 74.7459 |
| 轻度 | 194.2210 | 14.7202 |
| 中度 | 128.8474 | 9.7655 |
| 强烈 | 7.3788 | 0.5592 |
| 极强烈 | 0.0679 | 0.0051 |
| 剧烈 | 2.6914 | 0.2040 |
| 合计 | 1331 | 100 |

根据本工程土壤侵蚀图及水土保持方案报告表分析，本工程土壤侵蚀基本以轻度侵蚀为主，扰动前平均侵蚀模数为1000t/km2·a。

## 地表水

本工程变电站所在区域不涉及河流、水库等地表水域。

# 施工期环境影响预测与评价

## 大气环境

本项目施工对大气环境的影响为施工扬尘，主要来源于基础开挖和车辆运输。变电站本次扩建工程量很小，主要为拆除既有围墙、场地平整、主变设备基础以及设备安装。场地平整、设备基础开挖、拆除围墙及基础施工、临时堆土、车辆运输等过程中将会产生扬尘，施工将集中在变电站征地范围内，对施工区域进行打围，对进出施工区的车辆进行除泥清理，对施工场地采取洒水降尘等措施，同时在施工期间，如遇雾霾天气，建设单位应执行《四川省大气污染防治计划实施细则2015年度实施计划》（川办函[2015]59号）和《四川省环境保护厅关于加强雾霾天气期间环保工作的紧急通知》（川环函[2013]46号）等相关要求，强化施工扬尘措施落实监督，并在一级预警情况下应采取停止基础开挖等措施。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治监管，积极配合上级环境主管部门的监测和监管工作。可见，本项目施工期不会对区域大气环境产生明显影响。

## 水环境

施工期产生的污水主要来源于施工人员产生的生活污水。施工人员生活污水产生量见表 5-10。

表 5-10  施工期间生活污水产生量

| 人数(人/天) | 用水量(t/d) | 排放量(t/d) |
| --- | --- | --- |
| *** | *** | *** |

根据现场踏勘，东坡500kV变电站绿化面积约***m2，绿化需水量按***L/m2·d计算，变电站绿化需水量约***t/d。本项目施工人员产生的生活污水利用站内既有地埋式污水处理装置收集处理后进行站内绿化，不直接排入天然水体，不会对项目所在区域的水环境产生明显影响。

## 声环境

本次施工噪声采用理论模式进行预测分析，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式。本次仅考虑噪声的几何衰减，在距离点声源r m处的噪声值按下式计算：

L(r) = L(r0)－△L               （1）

其中：r—计算点至点声源的距离，m

r0—噪声测量点至操作位置的距离，r0=1 m

△L—点声源随传播距离增加引起的衰减值，dB(A)

点声源随传播距离增加引起的衰减值△L按下式计算：

△L =20 lg(r/r0)                （2）

本项目基础施工不使用挖土机、推土机等大型施工机具，采用人工开挖，主要施工机具如吊车、铆钉、运输车辆等，其最大噪声源强约80dB（A）。本次不考虑地面效应及围墙隔声量。本项目施工噪声随距施工机具距离变化的预测值见表 5-11，根据本项目变电站总平面布置图和现场调查结果，站外环境保护目标处噪声预测值见。

表 5-11  本项目施工噪声随距施工机具距离变化的预测值   单位：dB(A)

| 距机具距离（m） | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工噪声 | 80.0 | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 48.0 | 41.9 | 40.0 | 34.0 |

表 5-12  施工期在环境保护目标处噪声预测值   单位：dB(A)

| 环境保护目标处 |  | 距扩建场地距离（m） | 现状值 |  | 贡献值 | 预测值 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 | 夜 |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 1# | 东坡区松江镇丁塘村***居民 | 370 | 43.8 | 40.2 | 28.6 | 43.9 | 40.5 | 60 | 50 |
| 2# | 东坡区思蒙镇石沱村***居民 | 70 | 44.3 | 41.6 | 43.1 | 46.8 | 45.4 |  |  |
| 3# | 东坡区松江镇丁塘村***居民 | 330 | 47.4 | 38.2 | 29.6 | 47.5 | 38.8 |  |  |
| 4# | 东坡区松江镇山坝村***居民 | 321 | 43.8 | 40.2 | 29.9 | 44.0 | 40.6 |  |  |
| 5# | 东坡区思蒙镇石沱村***居民 | 314 | 48.5 | 39.1 | 30.1 | 48.6 | 39.6 |  |  |
| 6# | 东坡区松江镇山坝村***居民 | 290 | 47.3 | 38.4 | 30.8 | 47.4 | 39.1 |  |  |

从表 5-11可知，施工阶段在昼间距施工机具5m、在夜间距施工机具20m以外均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间不超过70dB(A)，夜间不超过55dB(A)）要求。根据本项目施工特点，施工机具主要集中在3#主变和新增无功补偿装置场地，从变电站总平面布置图（附图2）可知，3#主变、新增无功补偿装置场地距站界最近距离分别为33m、3m。按上述预测分析，除施工机具布置在3#主变位置施工期场界噪声预测值满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)要求，其它位置和时段站界施工噪声预测值均不满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)要求。

从表 5-12可知，考虑最不利条件（即施工机具位于距保护目标最近位置），环境保护目标处施工噪声预测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求。

从上分析可知，变电站施工在站外保护目标处产生的噪声值满足评价标准要求，不会出现扰民现象，但站界噪声预测值有超标的情况，为了尽可能减少施工噪声影响，本项目施工期应采取以下措施：①基础采用人工开挖，尽可能使用低噪声施工机具，加强施工设备维护；②做好机械设备维护工作，禁止噪声超标设备入场；③尽量避免多种噪声源机具同时使用；④合理安排施工时间，避免夜间施工；⑤若由于施工工艺要求不能避免夜间施工时，须向当地相关主管部门提出申请，并对附近居民进行公示，经批准和提前公示后方可施工。通过采取上述措施后，能最大限度地减少施工噪声的影响，同时本项目施工期短，施工噪声将随着施工活动的结束而消失。

## 固体废物

本项目施工期间产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和拆除固体物。施工人员生活垃圾产生量见表 5-13。

表 5-13  施工期间生活垃圾产生量

| 人数(人/天) | 产生量(t/d) |
| --- | --- |
| *** | *** |

本项目扩建施工人员产生的生活垃圾利用站内既有的垃圾桶统一收集后进行清运，对环境影响较小。

本工程需拆除既有既有变电站围墙***m，拆除既有混凝土道路***m2，拆除挡墙***m3，拆除的固体物主要为建筑垃圾，由建设单位运至指定建筑垃圾场处置。

## 水土流失预测

### 水土流失影响因素分析

本工程变电站扩建场地开挖、回填、平整等将会对植被、原地表土壤结构造成不同程度的扰动和破坏，致使土层裸露，受降水及径流冲刷，容易造成新增水土流失；各类设备基础、沟管开挖剥离表土的临时堆放，新的松散堆放体表层抗冲蚀能力弱，容易引起冲刷而造成水土流失。变电站新征地面积约***hm2。

### 水土流失量预测

根据本工程总体布置、施工程序及特点，并结合《东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程水土保持方案报告表》进行水土流失量预测分析。

在不采取措施情况下，变电站扩建工程建设期间因工程施工扰动地表水土流失预测总量约***t，新增水土流失量为***t。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号），本项目所在眉山市东坡区不属于国家水土流失重点预防区和重点治理区，本工程水土流失防治标准按二级标准执行，水土流失防治目标为水土流失总治理度90%。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目按区域土壤容许水土流失量500t/( km2·a)进行考虑。本项目在施工中采取剥离表土装袋等临时措施，施工结束后利用当地物种进行植被恢复等植物措施。采取上述措施后，本工程实际水土流失量约***t。

## 生态环境

本工程施工期对生态环境的影响主要体现在对植被、动物的影响。

### 对植被的影响

本项目变电站扩建的3#主变在原变电站内预留场地上进行，不新征地，新增无功补偿装置需向站外南侧新征占地***hm2。施工活动集中在变电站原有围墙内和新征地范围内，不在站外新设立施工临时场地，材料运输利用已建成的进站道路。

根据现场踏勘，本工程对区域植被影响主要为对新征地范围内的人工种植的茶树，该类经济作物在工程所在区域种植面积较广，本工程占地所破坏的植被面积相对其很小，不会对茶的产量造成明显影响。同时，本项目建设不会影响区域生态系统的完整性，不会对当地野生植物产生影响。

### 对动物的影响

本项目变电站扩建的3#主变在原变电站内预留场地上进行，新增无功补偿装置需向站外南侧新征占地***hm2。新征占地将使范围内植被减少，减少野生动物活动面积。工程所在区域主要为农村环境，人类活动频繁。野生动物均属于当地常见动物，本工程征地范围较小，受影响的动物在施工影响下会迁移至周边类似的适宜环境中，工程建设对区域野生动物造成影响甚微。

# 运行期环境影响预测与评价

## 电磁环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程东坡500kV变电站电磁环境影响采用类比分析法进行预测评价。

### 类比变电站选择

东坡500kV变电站本次扩建完成后的规模为：主变***MVA，500kV出线***回，220kV出线***回，500kV高抗***MVA。目前四川地区尚无与东坡变电站扩建完成后的规模、电压等级、容量、总平面布置等完全相当的已投运变电站的类比监测资料。但根据国内变电站站内设备监测结果，影响变电站电磁环境的主要因素是变电站电压等级、规模、总平面的布置方式、配电装置型式、出线规模及出线方式、主变压器等，按照类比条件，结合本次扩建1台主变压器及主变进线间隔，不新增出线，变电站电压等级、总平面布置等均不变，变电站环保竣工验收和现状监测时变电站处于正常运行状态，监测数据能反映变电站站界的电磁环境影响状况。因此，本次选择东坡500kV变电站现有规模环保竣工验收监测资料和现场补充监测结果进行变电站扩建后站界电磁环境影响分析。

（1）可比性分析

东坡500kV变电站现有规模与本期建成后规模对比情况见表 6-14。

表 6-14  本工程变电站扩建后规模与现有规模的对比

| 项目 | 东坡500kV变电站扩建后总规模 | 东坡500kV变电站现有规模（类比） |
| --- | --- | --- |
| 电压等级 | 500kV | 500kV |
| 主变规模 | *** MVA | *** MVA |
| 主变布置 | *** | *** |
| 出线等级 及规模 | *** | *** |
|  | *** | *** |
| 出线方式 | 架空出线 | 架空出线 |
| 配电装置 | 500kV、220kV配电装置均为*** | 500kV、220kV配电装置均为*** |
| 总平面布置 | *** | *** |
| 背景状况 | 附近无其它电磁设施存在 |  |

由表 6-14可知，变电站本次扩建后规模与变电站现有规模相比，电压等级、总平面布置方式、配电装置型式及布置、出线方式及规模、背景状况等均相同；扩建后主变台数增加1台，根据国内高压变电站站内及站界监测结果，主变压器在站界处产生的电磁场很小，但根据变电站电气主接线设计原则，主变台数增加，配电装置数量将有所增加，不会成倍增大，本次按配电装置数量与主变台数成倍关系（即按配电装置扩大到1.5倍）进行考虑，能保守地反映站界电磁环境影响，因此东坡变电站本次扩建后站界电磁环境影响采用变电站现有规模的环保竣工验收监测值进行分析是可行的。

本工程扩建后变电站扩建场地侧主要布置设备为35kV低压电抗器和35kV低压电容器等无功补偿配当设备，根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）上述电力设施属于电磁管理豁免范围，产生的电磁环境影响很小，因此变电站扩建场地侧电磁环境不会发生明显变化。

（2）站外衰减断面电磁环境影响

根据资料，变电站验收监测时未进行衰减断面监测，为能够全面的反映变电站外电磁环境的变化规律，本次评价东坡变电站站外电磁环境影响时类比变电站选择丹景500kV变电站，丹景500kV变电站总平面布置见附图5。类比丹景500kV变电站与本变电站本次扩建后规模对比情况表 6-15。

表 6-15  类比丹景变电站与本变电站扩建后规模对比

| 项目 | 丹景500kV变电站 | 东坡500kV变电站扩建后总规模 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级 | 500kV | 500kV |
| 主变规模 | *** | *** |
| 主变布置 | *** | *** |
| 出线等级 及规模 | *** | *** |
|  | *** | *** |
| 出线方式 | *** | *** |
| 配电装置 | *** | *** |
| 总平面布置 | *** | *** |

由表 6-15可知，变电站本期建成后规模与丹景变电站规模相比，电压等级、总平面布置方式、配电装置型式及布置、出线方式等均相近，本变电站主变总容量为***MVA与类比变电站***MVA相近，但主变台数较类比变电站多1台， 主变台数增加1台，根据国内高压变电站站内及站界监测结果，主变压器在站界处产生的电磁场很小，但根据变电站电气主接线设计原则，主变台数增加，配电装置数量将有所增加，却不会成倍增大，本次按配电装置数量与主变台数成倍关系（即按配电装置扩大到1.5倍）进行考虑；按此进行考虑后，虽然本变电站出线较类比变电站大，但衰减监测断面位于类比变电站非出线侧不受出线回路数的影响；故为了分析东坡变电站本期扩建后站外电磁环境影响变化规律，本次采用丹景变电站按主变台数扩大到1.5倍后进行类比分析（即按丹景变电站衰减断面监测数据扩大到1.5倍）。

### 类比监测因子

变电站运行期间电磁环境影响评价因子为工频电场、工频磁场。

### 监测方法及仪器

（1）类比监测方法

表 6-16  监测方法一览表

| 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| 工频电场强度、工频磁感应强度 | 《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ 24-2014 |
|  | 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681-2013 |

（2）监测仪器

1）东坡500kV变电站监测仪器

东坡500kV变电站监测所使用仪器分别见表 6-17。

表 6-17  东坡500kV变电站上一期扩建工程竣工验收时监测仪器

| 监测项目 | 仪器名称 | 技术指标 | 检定有效期 | 检定证书号 | 检定单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电场强度、工频磁感应强度 | *** | *** | *** | *** | 中国计量科学研究院 |

2）丹景500kV变电站监测仪器

丹景500kV变电站监测所使用仪器见表 6-18。

表 6-18  丹景500kV变电站监测仪器

| 监测项目 | 仪器名称 | 技术指标 | 检定有效期 | 检定证书号 | 检定单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电场强度、工频磁感应强度 | *** | *** | *** | *** | 中国计量科学研究院 |

### 类比监测期间运行工况及自然环境条件

类比项目工频电磁场监测布点基本原则：变电站站界，以围墙为起点，依次监测到接近环境背景值为止。由于变电站受周围环境条件限制，类比监测断面不能完全满足上述要求，但类比监测时以变电站可监测条件的最远处进行监测，根据同类变电站监测结果，变电站站界外电磁环境影响随着距站界距离增加而呈减少趋势，故监测值能反映变电站电磁环境影响情况。监测点见附图5《类比丹景500kV变电站总平面布置及监测点布置图》。

1）东坡500kV变电站

东坡500kV变电站上一期扩建竣工验收监测期间（2011年9月21日）运行工况见表 6-19，气象条件见表 6-20。

表 6-19  东坡500kV变电站上一期扩建竣工验收监测期间运行工况

| 名称 |  | 运行工况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电流（A） | 有功功率（MW） | 无功功率（Mvar） |  |
| 主变 | 1#主变 | *** | *** | *** |  |
|  | 2#主变 | *** | *** | *** |  |
| 500kV坡山Ⅰ线 |  | *** | *** | *** |  |
| 500kV坡山Ⅱ线 |  | *** | *** | *** |  |
| 500kV坡资Ⅰ线 |  | *** | *** | *** |  |
| 500kV坡资Ⅱ线 |  | *** | *** | *** |  |
| 500kV布坡Ⅰ线 |  | *** | *** | *** |  |
| 500kV布坡Ⅱ线 |  | *** | *** | *** |  |
| 500kV布坡Ⅲ线 |  | *** | *** | *** |  |
| 500kV布坡Ⅳ线 |  | *** | *** | *** |  |
| 500kV天坡Ⅰ线 |  | *** | *** | *** |  |
| 500kV天坡Ⅱ线 |  | *** | *** | *** |  |

注：①功率方向：主变高压侧负号代表从主变流出，线路负号代表流入对端站，正号相反；

②数值大小取绝对值即可。

表 6-20  监测期间自然环境条件

| 天气 | 温度（℃） | 湿度（RH%） |
| --- | --- | --- |
| *** | *** | *** |

2）丹景500kV变电站

监测时，丹景500kV变电站的运行工况见表 6-21。

表 6-21  丹景500kV变电站监测时运行工况

| 测点 序号 | 设备名称 | 昼间负荷 时间2014.2.19 11：00 |  |  |  | 夜间负荷 时间2014.2.19 1：00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电压（KV） | 电流 （A） | 有功（MW） | 无功（Mvar） | 电压（KV） | 电流（A） | 有功（MW） | 无功（Mvar） |
| 1 | I主变高压侧 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  | I主变中压侧 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  | I主变低压侧 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 | II主变高压侧 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  | II主变中压侧 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  | II主变低压侧 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 蜀景一线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4 | 蜀景二线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5 | 紫景线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6 | 景邡一线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7 | 景邡二线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | 山丹线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 9 | 源丹北线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 10 | 源丹南线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11 | 丹太一线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 12 | 丹太二线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13 | 丹太三线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 14 | 丹桥南线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15 | 丹桥北线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16 | 回丹东线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17 | 回丹西线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18 | 丹梓一线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 19 | 丹梓二线 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

### 类比监测结果

（1）东坡500kV变电站站界类比监测结果

根据6.1.4类比条件分析，变电站本次扩建后规模站界工频电场强度、工频磁感应强度采用变电站对应侧站界现有规模时监测值扩大到1.5倍进行预测分析。根据上述预测方法，本项目变电站站界电磁环境影响预测结果见表 6-22。

表 6-22  本项目站界处电磁环境影响预测值

| 预测点 | 数据分项 | E(V/m) | B(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 站界东北侧 （站前区侧） | 现状值 | 6 | 0.168 |
|  | 预测值 | 9 | 0.252 |
| 站界东侧 （500kV出线侧） | 现状值 | 1153 | 0.620 |
|  | 预测值 | 1729.5 | 0.930 |
| 站界东南侧 （500kV场区侧） | 现状值 | 564 | 0.125 |
|  | 预测值 | 846 | 0.188 |
| 站界南侧 （500kV出线侧） | 现状值 | 1988 | 0.497 |
|  | 预测值 | 2982 | 0.746 |
| 站界西南侧 （220kV场区侧） | 现状值 | 128 | 0.115 |
|  | 预测值 | 192 | 0.173 |
| 站界西北侧 （220kV出线侧） | 现状值 | 508.7 | 0.2696 |
|  | 预测值 | 763.1 | 0.404 |

注：1）E－工频电场强度、B－工频磁感应强度

由表 6-22可知，本项目变电站扩建后围墙外工频电场强度最大值为2982V/m，满足工频电场强度公众曝露控制限值不超过4000V/m要求；工频磁感应强度最大值为0.930μT，满足公众曝露控制限值不超过100μT的要求。

（2）东坡500kV变电站站外衰减断面类比监测结果

根据6.1.1类比条件分析，变电站本次扩建后站外衰减断面工频电场强度、工频磁感应强度采用丹景变电站衰减断面监测值扩大到1.5倍进行预测分析。丹景变电站工频电磁场衰减断面监测布点基本原则：在丹景变电站500kV配电装置区围墙外，配电装置构架距离围墙最近处，避开500kV线路的影响布置了一个衰减断面，以变电站围墙5m处为起点，依次监测到50m为止。丹景500kV变电站总平面布置图和衰减断面布置图见附图3；工频电场强度、工频磁感应强度的监测结果见表 6-23、工频电场强度分布图见图片6-1、工频磁感应强度分布图见图片6-2。

表 6-23  衰减断面工频电场强度、工频磁感应强度监测结果

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度（V/m） |  | 工频磁感应强度（μT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测值 | 实测值×1.5 | 实测值 | 实测值×1.5 |
| 1 | 距离围墙5m | 2066 | 3099.0 | 0.260 | 0.390 |
| 2 | 距离围墙10m | 1753 | 2629.5 | 0.216 | 0.324 |
| 3 | 距离围墙15m | 1342 | 2013.0 | 0.188 | 0.282 |
| 4 | 距离围墙20m | 943.7 | 1415.6 | 0.135 | 0.203 |
| 5 | 距离围墙25m | 757.7 | 1136.6 | 0.108 | 0.162 |
| 6 | 距离围墙30m | 510.2 | 765.3 | 0.089 | 0.134 |
| 7 | 距离围墙35m | 315.3 | 473.0 | 0.061 | 0.092 |
| 8 | 距离围墙40m | 168.7 | 253.1 | 0.048 | 0.072 |
| 9 | 距离围墙45m | 77.06 | 115.59 | 0.031 | 0.047 |
| 10 | 距离围墙50m | 25.36 | 38.04 | 0.025 | 0.038 |

图片6-1 丹景500kV变电站外离地面1.5m高度工频电场强度分布图

图片6-2 丹景500kV变电站外离地面1.5m高度工频磁感应强度分布图

从表 6-23和图片6-1可见，丹景500kV变电站监测值按前述分析扩大1.5倍后，最大工频电场强度为3099V/m，出现在围墙外5m处；随着距围墙距离的增大，工频电场强度迅速降低。在距离围墙35m以外，各监测点场强值都小于500V/m；在50m以外工频电场强度值小于50V/m，均小于居民区公众曝露控制限值（4000V/m）要求。

从表 6-23和图片6-2可见，丹景500kV变电站监测值按前述分析扩大1.5倍后，最大工频磁感应强度0.390μT，出现在围墙外5m处，小于公众曝露控制限值（100μT）要求。随着与围墙距离增大，工频磁感应强度逐渐降低，在距离变电站围墙外50m处，工频磁感应强度为0.038μT。

## 声环境影响预测与评价

变电站竣工验收监测时主要噪声源与现状完全相同，且所有设备均正常运行，故竣工验收监测数据能反映现有声源在站界的环境影响程度。本次扩建后站界噪声采用上述竣工验收报告中各侧站界噪声监测值叠加本次新增1台主变压器的噪声贡献值进行分析，能反映扩建后变电站主要噪声源对站界噪声的影响。

### 预测模式

（1）室外噪声源预测计算公式

采用HJ2.4－2009《环境影响评价技术导则——声环境》中的工业噪声预测计算模式。

①计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

Loct®=Loct（r0）-201g（r/r0）-△Loct

式中：

Loct®——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源处于自由空间，则：

Loct（r0）=Lw oct-20lgr0-11

如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源处于半自由空间，则：

Loct（r0）=Lw oct-20lgr0-8

②由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq（A）。

③计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lin,i，在T时间内该声源工作时间为rin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：

Leq(T)=10lg(1T)[i=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j]

式中：

T——计算等效声级的时间，h；

N——室外声源个数，M为等效室外声源个数。

（2）其它预测计算公式

①声压级扩散衰减计算

声压级的扩散衰减（又称距离衰减），规律与声源的面积和声源传播的距离有关。

设声源的两边长为a和b（a≤b），从声源中心到任意二点间的距离分别为r1和r2（r1＜r2），则声压级衰减量可由下式求出：

当r2 ≤ a/π

ΔL=0               （1）

当r1 ≥ a/π，r2 ≤ b/π

ΔL=10lg（r2/r1）    （2）

当r1 ≥ b/π

ΔL=20lg（r2/r1）    （3）

声学上把符合（1）式条件的声源称为面声源，（1）式称为面声源衰减规律，把符合（2）式条件的声源称为线声源，（2）式称为线声源衰减规律，把符合（3）式条件的声源称为点声源，（3）式称为点声源衰减规律。

②声压级合成计算

当存在多个噪声源时，需要计算多个噪声源的总辐射声压级，这就是声压级的合成。设有n个噪声源，其声压级分别为L1，L2，……Ln，那么总的辐射声压级Lp按下式计算：

Lp=10lg[i=1n]100.1Li       （4）

### 噪声预测结果与评价

（1）噪声源强的确定

根据同类工程调查，变电站噪声源为主变压器、高抗器等，本次扩建新增噪声源主要为主变压器。根据国家电网公司部门文件特计划〔2011〕79号“关于《印发特高压输电工程环评、水保专题评估工作提资规范》、《特高压输电工程变电（换流）站可听噪声预测计算及影响评价技术规范》的通知”，主变压器噪声源强为声功率级96.5dB(A) （相当于声压级73dB(A)）（距变压器1m处）。

按上述预测模式和采用Cadna A软件分析变电站扩建后站界噪声达标情况，采取的噪声防治措施的可行性。

（2）变电站扩建后站界噪声预测分析

东坡变电站噪声预测点位见图6-3，变电站厂界及其附近居民敏感目标噪声预测结果见表 6-24、表 6-25。

表 6-24  东坡500kV变电站主变扩建工程厂界噪声预测结果

| 区域 | 预测 点位 |  | 距3#主变 距离（m） | 昼间预测值(dB（A）) |  |  | 夜间预测值(dB（A）) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现状值 | 贡献值 | 预测值 | 现状值 | 贡献值 | 预测值 |
| 站界 | 东北 | A | 165 | 43.4 | 34.2 | 43.9 | 40.1 | 34.2 | 41.1 |
|  | 东南 | B | 190 | 43.2 | 40.4 | 45.0 | 40.0 | 40.4 | 43.2 |
|  | 西南 | C | 33 | 44.5 | 45.0 | 47.8 | 41.1 | 45.0 | 46.5 |
|  | 西北 | D | 100 | 44.3 | 36.9 | 45.0 | 40.7 | 36.9 | 42.2 |
|  | 西南 | E | 94 | 44.7 | 37.6 | 45.5 | 41.5 | 37.6 | 43.0 |
|  | 东 | F | 220 | 45.3 | 29.1 | 45.4 | 41.6 | 29.1 | 41.8 |

根据图6-3和表 6-24预测结果可以看到，东坡500kV变电站本期主变扩建工程建成投运后，昼间厂界噪声在43.9～47.8dB（A）之间，夜间厂界噪声在45.4～48.6dB（A）之间，昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类厂界环境噪声排放标准（昼间60dB（A）），夜间50dB（A））。

表 6-25  东坡500kV变电站敏感目标噪声预测结果

| 编号 | 点位/方位 | 距3#主变距离（m） | 昼间预测值(dB（A）) |  |  | 夜间预测值(dB（A）) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状值 | 贡献值 | 预测值 | 现状值 | 贡献值 | 预测值 |
| 1# | 东坡区松江镇丁塘村***等居民 | 305 | 47.4 | 30.3 | 47.5 | 38.2 | 30.3 | 38.9 |
| 2# | 东坡区松江镇丁塘村***等居民 | 337 | 43.8 | 29.5 | 44.0 | 40.2 | 29.5 | 40.6 |
| 3# | 东坡区松江镇山坝村***等居民 | 290 | 43.8 | 30.7 | 44.0 | 40.2 | 30.7 | 40.7 |
| 4# | 东坡区松江镇山坝村***等居民 | 400 | 47.3 | 28.8 | 47.4 | 38.4 | 28.8 | 38.9 |
| 5# | 东坡区思蒙镇石沱村***等居民 | 175 | 44.3 | 35.5 | 44.8 | 41.6 | 35.5 | 42.6 |
| 6# | 东坡区思蒙镇石沱村***等居民 | 315 | 48.5 | 30.1 | 48.6 | 39.1 | 30.1 | 39.6 |

根据表 6-25可知，变电站扩建后，站外保护目标处昼间噪声预测值在44.0～48.6dB（A）之间，夜间噪声预测值在38.9～42.6dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）），夜间50dB（A））要求。

## 水环境

变电站本次扩建后不新增运行人员，原变电站内值守人员产生的生活污水量不变，利用站内既有生活污水处理设施处理后用于站区绿化，不直接排入天然水体。

变电站本次扩建后既有的和新建的事故油池容积能满足设计规程要求，详见3.3.1（2）；变电站既有主变压器事故时产生的事故油由既有的事故油池（***m3）收集；既有高抗事故时产生的事故油由既有事故油池（***m3）收集；本次扩建3#主变事故时事故油由本次新建的事故油池（***m3）收集后回收利用，无法利用的少量废油由具有资质的专业公司回收，不外排。

因此，变电站运行期无废污水排出站外，对站外水环境不产生影响。

## 固体废物

变电站本次扩建不新增运行人员，不增加生活垃圾量。站内生活垃圾利用原站内既有垃圾桶收集后定期清运至附近垃圾处理站，不会对当地环境产生影响。

## 环境风险分析

（1）风险源：本项目环境风险事故来源主要为变压器事故时泄漏的事故油，属非重大危险源。

（2）环境风险事故影响：变压器发生事故时将排放事故油，如不采取措施处理，将污染地下水及土壤。

（3）预防措施及应急措施

变电站为既有变电站，变电站内已设有一座***m3的事故油池和一座***m3事故油池，用于收集1#主变、2#主变和高压电抗产生的事故油，本次新建一座***m3事故油池用于收集本次扩建3#主变产生的事故油，能满足《变电所给水排水设计规程》（DL/T5413-2002）中“总事故油池的存贮容积不应小于最大单台设备油量的60%”的要求。正常情况下主变压器不会产生事故油，不会发生油污染事故。当主变压器发生事故时，事故油流入主变正下方的事故油坑内，经事故排油管排入事故油池，由变压器供货商等专业公司回收利用，事故油防治倾倒、溢流，运输过程中应采用密闭容器进行转运，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）规定。

事故油池采用地下布置，远离火源，为钢筋混凝土结构，采取防水混凝土、防水砂浆保护层、防水涂料等防渗措施，并对预埋套管处使用密封材料，具有防渗漏功能，事故油池设置有呼吸孔，安装有防护罩，防杂质落入，事故油池设置满足《变电所给水排水设计规程》（DL/T5413-2002）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集贮运运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。

根据现场调查，站内事故油池设置和运行管理均能满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）规定，变电站自运行以来，未发生主变事故情况。根据同类变电站运行实践，变电站运行后，在正常情况下，发生事故的可能性很小。

# 环境保护措施及其经济、技术论证

## 环境保护措施污染控制措施分析

本工程采取的环境保护措施见表 7-26。

表 7-26  本工程拟采取的环境保护措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 临时堆土遮盖挡护、散落的渣土及时清理、作业面及道路适时洒水抑尘等。 | 影响较小 |
| 水污染物 | 施工期 （施工住地） | 生活污水 | 利用站内既有生活污水处理设施处理后用作站内绿化。 | 不外排 |
|  | 运行期 | 生活污水 | 东坡500kV变电站生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后用作站内绿化。本期扩建工程不新增运行人员和耗水设施，不会新增生活污水产生量。 | 无影响 |
|  |  | 事故油 | 既有主变经既有的***m3事故油池，高抗经既有的***m3事故油池，新增主变经本次新建的***m3事故油池收集后回收利用，少量废油由专业公司回收。 | 不外排 |
| 固体废物 | 施工期 （施工住地） | 生活垃圾 | 利用站内既有垃圾桶收集后定期清运。 | 无影响 |
|  |  | 建筑垃圾 | 拆除的建筑垃圾转运至指定的建筑垃圾处置场处理。 | 无影响 |
|  | 运行期 | 生活垃圾 | 本期工程不增加运行人员，不会新增生活垃圾产生量。 | 无影响 |
| 噪声 | 施工期 | ①基础采用人工开挖，尽可能使用低噪声施工机具，加强施工设备维护； ②做好机械设备维护工作，禁止噪声超标设备入场； ③尽量避免多种噪声源机具同时使用； ④合理安排施工时间，避免夜间施工； ⑤若由于施工工艺要求不能避免夜间施工时，须向当地相关主管部门提出申请，并对附近居民进行公示，经批准和提前公示后方可施工。 |  | 不扰民 |
|  | 运行期 | 本次扩建设计选用A计权声功率级低于***dB(A)的主变压器。 |  | 不扰民 |
| 其它 | 电磁环 境影响 | ①电气设备均安装接地装置。 ②不在电气设备上方设置软导线。电气设备上面没有带电导线，电磁场强度较小，便于进行设备检修。 ③对平行跨导线的相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置。 ④提高设备和导线高度（所有设备和导线支架高度均在3m以上）。 |  | 措施有效 |

## 环保措施的经济、技术可行性分析

本工程运行阶段除工频电场、工频磁场、噪声和职工生活污水外，基本无其它污染物产生。前期工程已针对变电站运行期间可能产生的环境影响已采取了相应的环保措施并配套建设环保设施（如：变电站围墙、生活污水处理设施等）。这些环保设施主要是根据已运行500kV变电站实际运行经验，结合国家环境保护要求而设计的且运行效果良好，故在技术上合理可行。

本期扩建工程施工准备和施工活动可利用站内已完善的各项公用工程和环保设施，既保护了环境，又节约了经费。因此，本工程采取的环保措施在经济上是可行的。

## 电磁防护距离

从6.1可知，变电站本次扩建按设计方案实施后，产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足相应评价标准要求，不需另行设置电磁防护距离。

## 环保投资估算

本项目静态总投资为***万元，其中环保投资约***万元，占项目总投资的***%。本项目环保投资情况见表 7-27。

表 7-27  工程环境保护投资一览表

| 项 目 |  | 环保措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保 设施 （措施） | 大气治理 | 施工洒水降尘处理 | *** |
|  | 废水治理 | 地埋式污水处理装置 | *** |
|  |  | 新建120m3事故油池 | *** |
|  | 噪声治理 | 选择声功率级低于96.5dB(A)的主变 （包含在主体工程中） | *** |
|  | 固体处置 | 垃圾桶 | *** |
|  | 生态治理 | 挡土坎（板）、排水沟、植草等 | *** |
|  | 植被恢复费、林木补偿费 |  | *** |
|  | 施工期环境监管费 |  | *** |
|  | 环境影响评价费 |  | *** |
|  | 环保设施竣工验收费 |  | *** |
|  | 水土保持方案编制费 |  | *** |
|  | 水土保持设施竣工验收费 |  | *** |
| 共计 |  |  | *** |
| 占总投资比例 |  |  | *** |

# 环境管理和监测计划

本工程的建设会对其所经地区的社会经济环境造成一定的影响。因此，在工程的施工期和运行期应加强环境管理，实行环境监测计划。

环境监测得到的反馈信息可用于比较工程建成前估计产生的影响与建成后实际产生的影响，修正工程环保设施的不足之处，保证各项污染治理措施的有效运行，使工程建设的经济效益、社会效益和环境效益得到更好的统一。

## 环境管理

### 施工期环境管理

本工程的施工将分段采取招投标制。施工招标中即对投标单位提出施工期间的环保措施要求。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题提出防治措施，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求提出的措施要求进行施工。具体要求如下：

（1）工程的施工承包合同中应包括有环境保护的条款，承包商应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。

（2）施工单位在施工前应组织施工人员学习《环境保护法》等有关环保法规，做到施工人员知法、懂法和守法。

（3）环境管理机构人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。

（4）设计单位应遵守有关环保法规、严格按有关规程和法规进行设计，在设计阶段即贯彻环保精神。

（5）尽量采用低噪声的施工设备，夜间施工禁止使用高噪声设备。

（6）施工场地要设置施工围栏，并对作业面定期洒水，防止扬尘污染环境。

（7）施工中产生的生活垃圾、生活污水要设置相应的处理措施。

（9）对建设单位进行必要的环境管理培训，对施工人员进行适当的环境保护法律法规和有关安全知识的教育和培训。

### 运行期环境管理

由于本工程不单独设立环境监测站，因此，应设置专责管理人员进行管理。管理人员的主要职责如下：

（1）运行期环境监测单位的组织和落实；

（2）建立环境管理和环境监测技术文件。

这些技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。

## 环境保护设施竣工验收

### 验收监测

#### 监测项目

工频电场强度（V/m）和工频磁场强度（μT）；

等效连续A声级（dB（A））。

#### 监测点布置

监测点布置在变电站站界和站外环境保护目标处。具体点位可参照环评阶段的监测点位。

#### 监测方法

监测方法见表 8-28。

表 8-28  监测分析方法一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 工频磁场强度 工频电场强度 | 仪器法 | 《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ 681-2013） |
| 环境噪声 | 仪器法 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

### 竣工验收报告主要内容

根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，应向负责审批的环保部门提交“环保设施竣工验收报告”。

该报告的主要内容有：

（1）施工期环境保护措施实施情况分析。

（2）工程运行期间噪声水平、工频电场和工频磁场水平。

（3）工程运行期间环境管理所涉及的内容。

环境保护设施竣工验收的内容见表8-2，环境保护设施竣工验收评价费为***万元。

- 表8-2     工程环境保护设施竣工验收一览表

| 序号 | 验收对象 |  | 验收内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关批复文件 |  | 项目是否经发改委核准，环评批复等相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。 |  |
| 2 | 敏感目标调查 |  | 调查变电站附近的工频电磁场和噪声等环境影响指标是否存在超标现象，如果有，提出处置措施。 |  |
| 3 | 废水 | 生活污水 | 不新增 |  |
| 4 | 噪声 | 主变 | 施工期是否有扰民现象，运行期站界和站外环境保护目标处噪声是否达标。 | 2 类（昼间≤60dB；夜间≤50dB） |
| 5 | 固废 | 生活垃圾 | 不新增 |  |
| 6 | 电磁 环境 | 站界四周和敏感点：工频电场强度、工频磁感应强度 |  | 电场≤4000V/m 磁场≤0.1mT |
| 7 | 环境 风险 | 事故油 | 主变事故油池***m3（利旧）***m3（新增）、高抗事故油池***m3(利旧)； | 无法利用的少量废油由具有资质的专业公司回收 |

# 公众参与

## 公众参与依据

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)和《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014），本工程在编制环境影响报告书时需开展公众参与，向可能受影响的公众说明情况，充分征求意见。为了尽可能减少工程建设对当地自然环境和社会环境的影响，并向公众宣传本工程有关环保知识，解释本工程产生的环境影响，本工程除了在工程设计阶段征求了当地有关行政主管部门及相关专家的意见外，在环境影响评价工作期间还根据本工程的特点开展了公众参与，公开环境信息，认真听取公众意见，做到客观公正地开展现场调查和意见征询。

## 公众参与的对象和形式

### 公众参与的对象

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)和《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014），本工程公众参与对象充分考虑广泛性、代表性、区域均衡性和随机性，包括项目直接受影响的评价范围内的居民、单位、行政区域内政府主管部门等利益相关公众。

### 公众参与的形式

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)、《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号），以及本工程环境影响特点和区域公众分布情况，本次公众参与采取公告、调查公众意见、咨询专家意见等形式。具体情况如下：

表 9-29  本工程环评公众参与形式

| 时间 | 公众参与阶段 | 参与形式 | 公众参与载体 | 执行条款及主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年6月6日 | 环评信息第一次公告 | 报纸公告 | 《四川农村日报》第10417期02版 | 执行第二章第一节第十条；公共媒体上发布公告及简本索取方式 |
| 2015年7月22日 | 环评信息简本公告 | 网站公告 | 四川电力设计咨询有限责任公司门户网站 | 执行第二章第一节第十一条；网站上发布简本 |
| 2015年7月23日-24日 | 环评信息现场公告 | 现场公告 | 乡/村政府机构公示栏、居民敏感点处 | 执行第二章第一节第九条；公开环评主要内容、索阅简本方式 |
| 2015年7月23日-24日 | 公众意见调查 | 问卷调查 | 现场发放公众意见调查表、现场填写 | 执行第三章第一节第十九条；问卷调查、收集意见 |
| 2015年8月7日 | 环评二次信息公告 | 网站公告 | 眉山市环境保护局门户网站 | 执行第二章第一节第十条；公共媒体上发布公告 |

## 公告环境信息及征求意见的主要事项

### 第一次信息公告

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)要求和《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014），在研究了输变电工程相关法律法规、政策、标准及对本工程进行初步的环境影响识别和分析后，于2015年6月6日，在媒体《四川农村日报》第10417期02版上发布了《东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程环境影响评价第一次公示》，公示了工程名称及建设概要、建设单位和联系方式、环境影响评价单位和联系方式、项目环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式等环评信息，注明公示时限为公示之日起15日内。《四川农村日报》为公众媒体，对象为全国广大读者，特别是四川农村，包括项目所在地遂宁市，具有广泛性，发行量近40万份。至2015年6月20日，评价单位和建设单位没有收到工程所在地单位和个人有关工程情况的相关反馈意见。

图片 9-1  环境影响评价第一次公示截图

### 网上发布环境影响报告书简本

2015年7月22日，建设单位和评价单位在四川电力设计咨询有限责任公司门户网站“www.sedc.cn”上发布了《东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程环境影响报告书（简本）公示》，介绍了工程的建设规模、建设地点及通过的地区、工程设计阶段、可能存在的环境问题、拟采取的主要环境保护措施、采取措施后工程建设和运行存在的环境影响是否能满足国家环保标准、公众意见的反映和渠道（建设单位、评价单位或环保部门）等，网上公示截图见图片 9-2，公示时间大于15个工作日。

至2016年3月24日，评价单位和建设单位没有收到工程所在地单位和个人有关工程情况的相关反馈意见。

图片 9-2   环境影响报告书简本公示截图

### 现场公告

为了广泛征求社会各界特别是项目受直接影响的居民对本工程及其环境保护方面的意见，2015年7月23日-24日，建设单位和评价人员在工程所在地区的丁塘村、山坝村（原名肖坝村）、石沱村等居民敏感点，以及松江镇中政府、丁塘村委会等人员经常经过的地方张贴了“东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程环境影响评价公示”。公示内容见表 9-30，明示项目建设对环境产生的影响，采取的环保措施、环评结论要点、公众查阅环评报告简本方式等环保内容，，本次在当地政府部门政务公开栏上和居民经过较多等处进行公示，有利于实现广而告之的目的。

至2016年3月24日，评价和建设单位没有收到工程所在地单位和个人有关工程情况的相关反馈意见。

表 9-30  东坡500kV变电站第三台主变扩建工程环境影响报告书环评现场公示内容

| 东坡500kV变电站第三台主变扩建工程环境影响报告书 环境影响评价公示 随着眉山东坡区以铝业为首的工业经济、象耳皮革、彭山石化的大力发展，眉山电网供电负荷日益增大，预计到2020年，眉山电网负荷将达到244.26万kW，电力缺口将达到226.7万kW。东坡变电站根据负荷预测和潮流计算，到2018年东坡主变下网负荷为1155.8MW，将超出现有主变容量，对眉山电网的安全可靠威胁极大。为满足眉山电网快速增长的电力负荷发展需求，满足电网安全运行要求，提高眉山电网的供电能力，为眉山市经济发展提供电力保障，眉山500千伏变电站扩建第三台主变是非常必要的。 一、建设项目概况 1、建设单位：国网四川省电力公司建设管理中心 2、建设性质：改扩建 3、建设地点：四川省眉山市东坡区松江镇山坝村（原名张坎镇肖坝村） 4、主要建设内容： ①扩建3#主变容量为1×750MVA及配套主变进线间隔；②扩建3#主变35kV侧1×3×60MVar低压电容补偿和1×2×60MVar低压电抗补偿；③在#1、#2、#3主变中性点侧加装14Ω小电抗。扩建3#主变位于变电站预留场地内，低压无功补偿装置需站外新征占地。 二、建设项目对环境可能造成的影响 施工期：施工噪声、施工废水、生活污水以及固体废物。 运行期：工频电场、工频磁场、噪声。 三、拟采取的环境保护措施 1、电磁防治措施 变电站新增电气设备安装接地装置，新增金属构件做到表面光滑，新增导电元件间接触部位连接紧密。 2、废水防治措施 变电站本次扩建后无新增生活污水。 变电站新增主变事故时产生的事故油由本次新建的事故油池收集后，由专业公司回收。 3、噪声防治措施 新增主变压器在设计和制造时提出噪声水平限值要求，并采取相应的噪声控制措施。 4、固体废物防治措施 变电站本次扩建后无新增生活垃圾。 5、生态保护措施 变电站需在南侧围墙外新增占地，占地面积仅0.5853hm2，占地面积小，且施工集中在征地范围内，新征占地区域砌挡土墙，施工前应先建围墙和排水沟，减少地表径流侵蚀，采取措施后对站外植被和生态环境影响较小。 四、环境影响报告评价结论要点 本工程符合国家产业政策，符合四川电网规划，变电站电磁环境通过类比预测，在站界处产生的工频电场强度满足小于公众曝露控制限值4000V/m的要求，工频磁感应强度能满足小于公众曝露控制限值100μT的要求。变电站噪声通过模式预测，在采取相应噪声防治措施后，站界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，在环境保护目标处能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 五、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限 与本工程利益相关的任何单位或个人若需要查询本工程环境影响报告书简本，请登陆www.sedc.cn查询。 六、征求公众意见的范围 本次征求公众意见的范围主要为：受项目直接、间接影响以及关注该项目的单位和个人。 七、征求公众意见的具体形式及期限 1、征求公众意见的具体形式 在公示期间，公众可通过书面意见、电子邮件、电话等方式与建设单位、环评单位或当地环保部门直接联系提出对本工程建设环境保护方面的意见、建议。 2、征求公众意见的注意事项 （1）您是否支持本工程的建设； （2）您对本工程可能对周边环境造成的影响的意见； （3）您对本工程建设环境保护方面的意见和建议。 3、征求公众意见的期限 自本公示发布之日起10个工作日内，信函以邮戳日期为准。 |  |
| --- | --- |
| 建设单位; 四川省电力公司建设管理中心; 评价单位; 四川电力设计咨询有限责任公司. 联系人; 何工; 联系人; 曾工. 联系电话; 028-84456080; 联系电话; 028-62928381. 传真电话; 028-68124860; 传真电话; 028-62920935. 联系地址; 成都市点将台街58号; 联系地址; 成都市蜀绣西路299号. 邮编; 610065; 邮编; 610041. 电子邮箱; sedcpb@163.com. 2015年07月23日 |  |

### 第二次信息公告

2015年8月7日，环评报告编制基本完成时，建设单位和评价单位在眉山市环境保护局门户网站“www.mshb.gov.cn”上发布了《东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程二次公示》，介绍了工程的建设规模、建设地点及通过的地区、工程设计阶段、可能存在的环境问题、拟采取的主要环境保护措施、采取措施后工程建设和运行存在的环境影响是否能满足国家环保标准、环境影响评价主要结论、公众意见的反映和渠道（建设单位和评价单位）等，网上公示截图见图片9-9。

截止2016年3月24日，建设单位和评价单位没有得到公众相关反馈意见。

图9-9  环境影响报告书简本公示截图

## 公众意见调查

### 调查简况及调查表

在本次评价期间，建设单位和环评单位在开展网站简本公示后还征求了本项目所在行政区域的东坡区松江镇人民政府、东坡区松江镇丁塘村村委会等团体的意见，环评单位和建设单位解释本项目建设的必要性、建设内容，宣传本项目产生的环境影响相关知识，并发放了调查表，政府部门代表填写了公众意见调查表（团体），并加盖政府公章，能反映当地政府部门对本工程建设的意见，团体意见调查内容见表 9-31；还对项目评价范围内及评价范围外较近的居民代表发放了公众意见调查表，公众意见调查内容见表 9-32。调查对象包含本项目评价范围内受本项目直接影响的公众。本次共发放个人调查表34份，其中在本项目评价范围内公众有26份，评价范围外有5份，评价范围内的调查表占总数的85.3%，符合《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）要求，调查具有代表性。

表 9-31   东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程意见调查表（团体）

| 单位名称（盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 为满足眉山电网快速增长的电力负荷发展需求，满足电网安全运行要求，提高眉山电网的供电能力，为眉山市经济发展提供电力保障，眉山500千伏变电站扩建第三台主变是非常必要的。 本项目主要建设内容包括：①扩建3#主变容量为1×750MVA及配套主变进线间隔；②扩建3#主变35kV侧1×3×60MVar低压电容补偿和1×2×60MVar低压电抗补偿；③在#1、#2、#3主变中性点侧加装14Ω小电抗。项目位于四川省眉山市东坡区松江镇山坝村（原名张坎镇肖坝村）。扩建3#主变位于变电站预留场地内，低压无功补偿装置需站外新征占地。 工程建设单位：国网四川省电力公司建设管理中心；环评单位：四川电力设计咨询有限责任公司。 经初步分析，本工程施工期产生的环境影响有施工噪声、施工扬尘、施工人员生活污水和固体废物；运行期产生的环境影响主要是工频电场、工频磁场和噪声。按设计规程及采取相应控制措施后，本项目产生的环境影响均能满足相应标准限值要求。 为使本项目建设尽可能趋利避害，了解贵单位对本工程建设过程中需要注意的环境影响问题，请您代表贵单位回答下列问题，谢谢合作! |  |  |  |
| 二、选择题（请在□内打√） |  |  |  |
| 1. 本工程为电力基础设施建设，其建设对当地的经济发展： 有促进作用□ 无促进作用□ 没有关系□ |  |  |  |
| 2. 所在区域的用电质量的保障性： 满意□ 不满意□ |  |  |  |
| 3. 该项目建设： 非常必要□ 一般□ 意义不大□ |  |  |  |
| 4.既有变电站的主要环境问题是： 大气□ 水□ 噪声□ 电磁环境□ 植被破坏□ 占地□ 无影响□ |  |  |  |
| 5. 该项目建设的主要问题是： 大气□ 水□ 噪声□ 电磁环境□ 植被破坏□ 占地□ （其他__________） |  |  |  |
| 6. 对本输变电项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于： 电力部门科普宣传□ 广播□ 电视□ 报刊杂志□ 主观判断□ 其它□ |  |  |  |
| 7. 对本项目建设的总体态度：（如不支持，请注明原因） 支持□ 无所谓□ 反对□ （注： ） |  |  |  |
| 三、问答（本项可自主选择是否回答） |  |  |  |
| 对本工程建设的有关环境保护方面的意见和建议。 |  |  |  |

填表时间：    年   月    日

表 9-32  东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程公众意见调查表（个体）

| 姓名 |  | 年龄 |  | 性别 |  | 文化程度 |  | 职业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作单位及通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 为满足眉山电网快速增长的电力负荷发展需求，满足电网安全运行要求，提高眉山电网的供电能力，为眉山市经济发展提供电力保障，眉山500千伏变电站扩建第三台主变是非常必要的。 本项目主要建设内容包括：①扩建3#主变容量为1×750MVA及配套主变进线间隔；②扩建3#主变35kV侧1×3×60MVar低压电容补偿和1×2×60MVar低压电抗补偿；③在#1、#2、#3主变中性点侧加装14Ω小电抗。项目位于四川省眉山市东坡区松江镇山坝村（原名张坎镇肖坝村）。扩建3#主变位于变电站预留场地内，低压无功补偿装置需站外新征占地。 经初步分析，本项目按电力设计规程要求及采取相应控制措施后，产生的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声均满足相应标准限值要求。 为使本项目建设尽可能趋利避害，请你以个人观点回答下列问题，谢谢合作! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、选择题（请在□内打√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 您认为该项目建设对当地的经济发展： 有很好的促进作用□ 有较好的促进作用□ 促进作用一般□ 没有关系□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 您对现在所在区域的电力供应、用电情况是： 很满意□ 一般□ 不满意□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 您认为该项目建设： 非常必要□ 一般□ 意义不大□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 您认为既有变电站的主要环境问题是： 大气污染□ 水污染□ 噪声影响□ 电磁环境影响□ 无影响□ 不清楚□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 您关心本项目建设的主要问题是： 水污染□ 噪声影响□ 电磁环境影响□ 通信□ 占地□ 其它（注： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 您对本输电项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于： 电力部门进行科普知识宣传□ 广播、电视及各类报刊杂志□ 自己的主观判断□ 其它途径□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 您对本项目建设的态度：（如不支持，请注明原因） 支持□ 反对□ 无所谓□（注： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、问答（本项可自主选择是否回答） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 您认为本输变电项目建设可能会给社会及您家庭带来什么影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 请您谈谈对本输变电项目建设的有关环境保护方面的意见和建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查日期：          年   月   日

### 调查结果

（1）调查对象

调查期间在东坡500千伏第三台变电站主变扩建工程所在区域共发放了36份“公众意见调查表”，其中个体“公众意见调查表”34份、团体“公众意见调查表”2份。

本次个人调查共发放并收回调查表34份，团体共发放并收回调查表2份。调查对象主要针对评价范围内的居民敏感目标及利益相关公众如政府机关，调查对象具有广泛性；工程所在区域包括眉山市东坡区松江镇山坝村（原为张坎镇肖坝村）、松江镇丁塘村和思蒙镇石沱村，本次对变电站所在区域均进行了调查；本次现场调查表发放方式采取在各调查点随机发放给在场公众的方式，调查对象具有随机性；从被调查者的构成看，调查者职业主要为农民，文化水平以初中为主；从年龄结构上看，各年龄段都占一定比例，比较充分地反映了不同年龄结构人员的意见。因此，本次公众参与调查结果是能够有效的反馈当地公众意见，具有代表性。

（2）公众调查统计结果及分析

本次公众调查结果（个人）见表 9-33，公众调查结果（团体）见表 9-34。

表 9-33  公众调查结果统计表（个人）

| 问题 | 调查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您认为该项目建设对当地的经济发展： | 有很好的促进作用 | 有较好的促进作用 | 促进作用一般 | 没有关系 |
|  | 5.88%（2/34） | 11.76%（4/34） | 29.41%（10/34） | 52.95%（18/34） |
| 2.您对现在所在区域的电力供应、用电情况是： | 很满意 | 一般 | 不满意 |  |
|  | 8.82%（3/34） | 41.18%（14/34） | 50%（17/34） |  |
| 3.您认为该项目建设： | 非常必要 | 一般 | 意义不大 |  |
|  | 17.65%（6/34） | 41.18%（14/34） | 41.18%（14/34） |  |
| 4.您认为既有变电站和线路的主要环境问题是（可多选）： | 大气污染 | 水污染 | 噪声影响 |  |
|  | 5.88%（2/34） | 8.82%（3/34） | 70.59%（24/34） |  |
|  | 电磁环境影响 | 无影响 | 不清楚 |  |
|  | 88.24%（30/34） | — | — |  |
| 5.您关心该项目建设的主要问题是（可多选）： | 水污染 | 噪声影响 | 电磁环境影响 |  |
|  | 5.88%（2/34） | 67.65%（23/34） | 85.29%（29/34） |  |
|  | 通信 | 占地 | 其它 |  |
|  | 44.12%（15/34） | 5.88%（2/34） | — |  |
| 6.您对本输电项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于： | 电力部门进行科普知识宣传 | 广播、电视及各类报刊杂志 | 自己的主观判断 | 其它途径 |
|  | 5.88%（2/34） | 20.59%（7/34） | 67.65%（23/34） | 5.88%（2/34） |
| 7.您对本项目建设的态度： | 支持 | 反对 | 无所谓 |  |
|  | 76.47%（26/34） | — | 23.53%（8/74） |  |

表 9-34  公众调查结果统计表（团体）

| 问题 | 调查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您认为当地电力建设对当地的经济发展： | 有促进作用 |  |  |  | 无促进作用 |  | 没有关系 |
|  | 50%（1/2） |  |  |  | 50%（1/2） |  | —— |
| 2.您对现在所在区域的电力供应、用电情况是： | 满意 |  |  |  | 不满意 |  |  |
|  | 100%（2/2） |  |  |  | —— |  |  |
| 3.您认为该项目建设： | 非常必要 | 一般 |  |  | 意义不大 |  |  |
|  | —— | 50%（1/2） |  |  | 50%（1/2） |  |  |
| 4既有变电站的主要环境问题是（可多选）： | 大气 | 水 |  |  | 噪声 |  | 电磁环境 |
|  | —— | —— |  |  | 100%（2/2） |  | 50%（1/2） |
|  | 植被破坏 | 占地 |  |  | 无影响 |  | ― |
|  | —— | 50%（1/2） |  |  | —— |  | —— |
| 5.该项目建设的主要问题是（可多选）： | 大气 | 水 |  |  | 噪声 |  | 电磁环境 |
|  | —— | —— |  |  | 50%（1/2） |  | 50%（1/2） |
|  | 植被破坏 | 占地 |  |  | 其它 |  | ― |
|  | —— | 100%（2/2） |  |  | —— |  | —— |
| 6.您对本输变电项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于： | 电力部门进行科普知识宣传 | 广播 | 电视 | 报刊 杂志 |  | 自己的主观判断 | 其它途径 |
|  | 50%（1/2） | —— | —— | —— |  | 50%（1/2） | —— |
| 7.您对本项目建设的态度： | 支持 | 反对 |  |  | 无所谓 |  |  |
|  | 50%（1/2） | —— |  |  | 50%（1/2） |  |  |

1）个人调查意见

个人调查结果显示，被调查公众中76.47%（26/34）支持本工程的建设，23.53%（8/34）持无所谓态度，无反对意见。

被调查者认为既有变电站产生的环境影响主要是电磁环境影响88.24%（30/34）、噪声影响70.59%（24/34）、水污染8.82%（3/34）、大气污染5.88%（2/34）。既有变电站运行和值班人员产生的生活污水由站内设置的化粪池和地埋式污水处理装置处理后用于站内绿化，不外排，对站外水环境无影响；既有变电站运行期无大气污染物产生。根据东坡变电站近期竣工验收监测结果以及本次增补监测点的监测结果，变电站在站界处产生的工频电场强度在6~1988V/m之间，工频磁感应强度在0.115~0.620μT之间，昼间噪声在43.2～45.3dB（A）之间，夜间噪声在40.0～41.6dB（A）之间，均满足相应评价标准限值要求。

公众关心的问题依次为电磁环境影响85.29%（29/34）、噪声影响67.65%（23/34）、通信44.12%（15/34）、水污染5.88%（2/34）、占地5.88%（2/34）。在现场调查期间，环评人员就本项目产生的环境影响对公众进行了说明，建设单位就本项目占地情况对公众进行了解释，对公众关心的占地赔偿进行了沟通。根据现场调查，站外居民均不在变电站电磁环境影响范围内，居民处工频电场强度维持原有水平，根据监测结果，站外居民处工频电场强度最大值为191.8V/m，工频磁感应强度最大值为0.5507μT，均满足公众曝露控制限值（工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT）要求。噪声昼间最大值为48.6dB（A），夜间最大值为42.6dB(A)，均满足评价标准限值要求；本项目变电站扩建完成后不新增生活污水量，站内生活污水利用站内既有设施收集处理，未产生水污染事故；本项目与其它通信设施间距按相关通信规定考虑，根据同类输变电工程长期运行情况分析，不会对通信造成影响。鉴于公众对本项目关心的问题认识深度不同，建设单位还需在工程建设过程中加强解释和宣传工作。

2）团体意见

团体调查结果显示，被调查团体50%（1/2）支持本工程的建设，50%（1/2）持无所谓态度，无反对意见。被调查团体最关心的问题是电磁、噪声和占地问题，表示希望解决好上述事项的环境问题。评价人员在现场调查期间向被调查团体代表进行了输变电相关环境影响防护措施及环保标准的介绍，从而在一定程度上消除了他们的一些顾虑。本次评价结论表明，本工程建成投运后产生的工频电磁场、噪声满足评价标准要求，对环境影响较小。在工程施工过程中严格本报告环保措施实施，做好文明施工，不会造成大面积植被破坏，对当地生态环境影响不大，也不会影响当地居民的正常生产生活。

## 公众意见采纳情况

对于采纳的公众意见，主要在工程设计和施工中应予落实，建议：

1）工程建设必须严格按照环评提出的各项防治措施执行，文明施工，既要建设电网，又要保持好生态环境；

2）施工场地应尽量远离居民敏感点；

3）加强对变电站周边居民高压输变电工程相关知识的宣传教育，保障人身安全。

# 评价结论及建议

## 项目建设的必要性

本工程建设是为了满足眉山电网快速增长的电力负荷发展需求，有利于确保眉山地区供电可靠性。可见，眉山东坡500kV 变电站扩建第三台（***MVA）主变是十分必要的。

## 项目建设与产业政策的符合性分析

### 产业政策符合性分析

本项目为电网改造及建设工程，属电力基础设施建设，是国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本<修正>)》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。

### 与规划的符合性分析

（1）与电力规划的符合性

国网四川省电力公司以川电发展〔2016〕***号《***通知》确认本工程开展前期工作，符合四川电网发展规划。

（2）与区域规划相符性分析

本次扩建3#主变压器等布置在站内预留场地上，新增低压电容器和低压电抗器等配电装置布置在站外，需新征地约***hm2。扩建方案取得四川省住房和城乡建设厅《建设项目选址意见书》（选字第***号），符合当地城镇规划要求；同时，眉山市国土资源局东坡分局以眉东国土资函***文同意本工程变电站扩建征地方案，符合当地土地总体利用规划要求。

## 项目及环境概况

### 项目概况

东坡500千伏变电站主变扩建工程建设规模为：

（1）扩建3#主变容量为***MVA及配套主变进线间隔；

（2）扩建3#主变35kV侧***Mvar低压电容器和***Mvar低压电抗器；

（3）完善相应配套设备。

东坡500kV变电站为既有变电站，位于四川眉山市东坡区松***，本次扩建3#主变压器等布置在站内预留场地上，新增低压电容器和低压电抗器等配电装置布置在站外，需新征地约***hm2。

### 区域环境概况

（1）本项目大气环境、水环境受区域环境影响。经现场踏勘，区域大气环境、水环境质量较好。

（2）根据现状监测，本项目所在区域工频电磁场及噪声现状监测值均满足评价标准限值要求。

（3）生态环境

本项目变电站扩建征地主要为耕地，区域内植被类型为人工植被，生态系统为农田生态系统。

（4）本项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区、饮用水源保护区、森林公园、世界遗产等特殊生态敏感区。

## 主要环境影响

### 施工期环境影响

#### 噪声环境影响

本工程东坡500kV变电站本期扩建主要进行为围墙拆除、场地平整、基础建设和设备安装，施工期间居民敏感点处昼间、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求。

#### 地表水环境影响

本项目施工生活污水利用变电站既有的处理设施收集后处理，用于站内绿化，不直接排入天然水体。不会对工程区水环境产生影响。

#### 大气环境影响

东坡500千伏变电站主变扩建工程量很小，施工作业内容主要为围墙拆除、基础施工、构架以及设备安装。基础开挖、临时堆土以及车辆运输过程中均会产生扬尘。施工单位在施工过程中贯彻文明施工的原则，并采取如临时堆土遮盖挡护、对散落的渣土及时清理、作业面及汽运道路适时洒水抑尘以及对运输设备车辆进行经常性的清洗等措施。在采取措施后，施工扬尘对周围环境的影响很小。

#### 固体废物

本工程固体废物包括拆除围墙产生的固体废物和生活垃圾，拆除的固体物主要为建筑垃圾，由建设单位运至指定建筑垃圾场处置；变电站本次扩建不新增运行人员，不增加生活垃圾量，站内生活垃圾利用原站内既有垃圾桶收集后定期清运至附近垃圾处理站，不会对当地环境产生影响。

#### 生态环境

东坡500kV变电站本次扩建3#主变压器等布置在站内预留场地上，新增低压电容器和低压电抗器等配电装置布置在站外，需新征地约***hm2，占地面积较小，占用植被主要为人工栽培种植的茶树。施工临时占地均布置在变电站场内空地上，不在站外设置临时场地。根据现场踏勘，变电站处于农村环境，人类活动频繁，生物多样性单一，本项目建设不会影响区域生态系统的完整性，不会对当地野生动植物产生影响。

### 运行期环境影响预测

本项目运行期产生的环境影响主要有工频电场、工频磁场和噪声等。

#### 工频电场强度、工频磁感应强度

通过预测表明，东坡500kV变电站扩建工程投运后厂界外的工频电场强度满足公众曝露控制限值（4000V/m）要求，工频磁感应强度均满足公众曝露控制限值（100μT）要求。

#### 声环境

通过预测表明，东坡500kV变电站本期扩建工程投运后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求变电站居民敏感点处的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）的要求。

#### 水环境影响

变电站值班人员生活污水量很少，生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后综合利用，不外排。因此不会对站外水环境产生影响。

## 环境保护措施

（1）水环境

东坡500kV变电站施工期的废污水主要来自施工人员的生活污水，产生量很小，经地埋式生活污水处理装置处理后综合利用，不外排。

（2）噪声

合理安排施工时间，严格控制夜间施工，施工单位要加强施工管理，做好施工组织设计。

（3）工频电磁场

变电站内电器设备接地；金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量避免毛刺的出现；保证变电站内高压设备、建筑物钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接触部位均应连接紧密。

## 公众参与调查

2015年5月6日，建设单位委托四川电力设计咨询有限责任公司开展东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程环评工作。收到建设单位委托并正式启动环评工作后，我公司于2015年6月6日在四川农村日报02版发布了《东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程环境影响评价第一次信息公示》。公示的主要内容包括：本工程建设项目基本情况、建设单位及环评单位的联系方式、环境影响评价的工作程序、审批程序及各阶段工作初步安排、征求公众意见的主要事项以及公众参与的主要方式等内容。

2015年7月22日，评价单位在四川电力设计咨询有限责任公司网站“www.sedc.cn”上发布了本工程环境影响报告书的简写本。

2015年7月23日-24日，环评人员前往工程所经之地的居民敏感点、人员经常经过的地方张贴了“东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程环境影响评价第二次信息公示”。告知附件居民工程概况、可能产生的环境影响及拟采取的环境保护措施，查阅简本的方式等。

2015年7月23日-24日，评价人员在工程所在区域发放了“公众意见调查表”36份，其中个人意见34份，团体意见2份。就项目施工和运行过程中可能产生的环境影响征询了有关公众的意见和环境保护方面的建议。个人意见调查结果表明：76.47%（26/34）的公众表示支持本工程的建设，23.53%（8/34）的公众持无所谓态度，无反对意见；团体意见调查结果表明：50%（1/2）的团体表示支持本工程的建设，50%（1/2）的团体持无所谓态度，无反对意见

2015年8月7日，环评报告编制基本完成时，建设单位和评价单位在眉山市环境保护局门户网站“www.mshb.gov.cn”上发布了《东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程二次公示》，介绍了工程的建设规模、建设地点及通过的地区、工程设计阶段、可能存在的环境问题、拟采取的主要环境保护措施、采取措施后工程建设和运行存在的环境影响是否能满足国家环保标准、环境影响评价主要结论、公众意见的反映和渠道（建设单位和评价单位）等。

建议在工程实施过程中，建设单位和政府部门应加强与公众的宣传、解释和沟通工作，以便得到公众理解和支持。

## 工程环保投资估算

东坡500千伏变电站第三台主变扩建工程静态总投资***万元，其中环保投资***万元，占总投资的1.1%。

## 评价结论

本工程为500kV输变电项目，建设及运营的技术成熟、可靠，工艺选择符合清洁生产要求；工程区域及评价范围的声、电磁等环境质量现状较好，没有制约本项工程建设的环境要素。本项工程是国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本<修正>)》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。

本项工程施工期的环境影响较小，对工程运营期可能产生的工频电场、工频磁场和噪声等主要环境影响，可采取相应环保措施予以缓解或消除。通过认真落实“报告书”和项目设计中提出的各项环保措施要求，可缓解或消除工程建设可能产生的不利环境影响。从环保角度分析，本项工程的建设是可行的。

## 建议

除严格按照本报告提出的环境保护措施外，建议还应加强以下管理措施：

（1）各项环保措施需用经费要随着工程设计的深入，分项仔细核算，确保环保经费到位用足。工程环保投资应设专帐管理，专款专用，确保工程各项环保措施的顺利实施。

（2）在下阶段设计和建设中，业主要进一步提高环境保护意识，充分重视和认真实施相关环保措施。

（3）建设单位在工程建设过程中还需加强本项目建设必要性相关知识和环境影响的宣传和解释，以减轻公众对本项目的疑虑，顺利推进工程建设。