泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程

水土保持方案报告表

（公示稿）

建设单位：国网四川省电力公司古蔺县供电分公司

编制单位：核 工 业 二 七 〇 研 究 所

二〇二五年十二月

现场照片

| 本次站内扩建区域 |  |
| --- | --- |
| 黄草坪110kV变电站现状 |  |
| 本次新建新建永乐-黄草坪110kV线路工程 |  |
| 线路工程路线卫星图 |  |
| 35kV配电装置预留场地现状图 |  |
| 10kV配电装置预留场地现状图 | 35kV配电装置预留场地现状图 |
| N1塔基 | N22塔基 |
| N1塔基处鸟瞰 | N22塔基处鸟瞰 |
| 线路跨越河流现状 |  |
| 土壤剖面图（耕地） | 土壤剖面图（林地） |

泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程

水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 |  | 四川省泸州市古蔺县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | - 黄草坪110kV变电站扩建工程：主变压器远期规模2×63MVA，前期已建1×63MVA，本期扩建1×63MVA。110kV出线远期4回。前期已建3回，分别至震东220kV 变电站1回、走马110kV变电站1回、德耀110kV升压站1回。本期扩建1回，至永乐220kV变电站。35kV出线远期6回，前期已建3回，本期扩建3回。10kV出线远期24回，前期已建12回，本期扩建12回。远期每台主变10kV侧装设2组6Mvar并联电容器。前期1号主变10kV侧装设2组6Mvar并联电容器，本期在新增的2号主变10kV侧装设2组6Mvar并联电容器。35kV消弧线圈远期1×550kVA，前期无，本期1×550kVA。10kV采用接地变及消弧线圈成套装置，消弧线圈容量远期2×1000kVA，前期无，本期2×1000kVA； - 永乐220kV变电站二次完善工程：本期永乐变新增110kV线路保护装置1套； 3、新建永乐-黄草坪110kV线路工程：新建架空线路8.3km，按单回架设，导线截面采用2×240mm²。导线允许温度80℃。新建电缆线路0.20km，按单回敷设，电缆截面采用1000mm²。本工程新建电缆沟0.17km。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 扩建 |  |  |  | 总投资（万元） |  |  | **** |  |  |
|  | 土建投资（万元） |  | 292 |  |  |  | 占地面积（hm²） |  |  | 永久： |  | 0.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时： |  | 1.17 |
|  | 动工时间 |  | 2026年3月 |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2026年8月 |  |  |
|  | 土石方（万m³） |  | 挖方 | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 0.59 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |
|  | 取土（石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区 |  |  |  | 地貌类型 |  |  | 丘陵、中山地貌 |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/（km²·a）] |  | 1500 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km²·a）] |  |  | 500 |  |  |
| 项目选址（线） 水土保持评价 |  |  | 本项目位于乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，水土流失防治标准执行“西南岩溶区一级防治标准”，以控制水土流失。项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及其他水土保持敏感区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  | 77.18t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm²） |  |  | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 |  | 西南岩溶区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 91 |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  | 95 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 96 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 23 |  |  |
| 水土保持措施 | 1、变电站工程区 （1）变电站扩建工程区 工程措施：DN300排水管45m、双箅雨水口1个、透水铺装80m²、铺设碎石580m²； 临时措施：土袋拦挡57m、防雨布遮盖200m²； 2、线路工程区 （1）塔基及施工临时占地区 工程措施：表土剥离0.17万m³、表土回覆0.17万m³、土地整治0.71hm²、浆砌石排水沟33m； 植物措施：植草护坡161m²、播撒草籽0.41hm²、栽植灌木900株； 临时措施：临时排水沟130m、临时沉沙池2个、土袋拦挡133m、防雨布遮盖1100m² （2）施工道路区 工程措施：表土剥离0.05万m³、表土回覆0.05万m³、土地整治0.18hm² 植物措施：撒播草籽0.18hm²、栽植灌木450株； 临时措施：临时排水沟350m、临时沉沙池3个、防雨布遮盖330m²、土袋拦挡73m； （3）其他施工临时设施区 工程措施：土地整治0.16hm²； 植物措施：播撒草籽0.16hm²； 临时措施：铺设棕榈垫0.16hm²； （4）电缆工程区 工程措施：表土剥离0.10hm²、表土回覆0.03万m³、土地整治0.07hm²； 临时措施：土袋拦挡57m、防雨布遮盖200m²。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 | 48.44（主体已列41.14） |  |  |  | 植物措施 |  |  | 4.46（主体已列1.45） |  |  |  |
|  | 临时措施 | 20.94 |  |  |  | 监测措施 |  |  | 13.81 |  |  |  |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 2.262 |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立费用 | 建设管理费 |  |  |  | 16.38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科研勘测设计费 |  |  |  | 16.83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 | 129.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 核工业二七〇研究所 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 国网四川省电力公司古蔺县供电分公司 |  |  |
| 法人代表及电话 |  | 陈志平/133****8543 |  |  | 法人代表及电话 |  |  |  |  | 陈泓达 |  |  |
| 地址 |  | 江西省南昌市南昌县 莲西路508号 |  |  | 地址 |  |  |  |  | 泸州市江阳区柏杨坪 |  |  |
| 邮编 |  | 330200 |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 646000 |  |  |
| 联系人 |  | 万** |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 邓** |  |  |
| 电子信箱 |  | *****8192@qq.com |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  | / |  |  |
| 传真 |  | / |  |  | 传真 |  |  |  |  | / |  |  |

目  录

1、综合说明	1

1.1项目简况	1

1.2编制依据	4

1.3设计水平年	6

1.4水土流失防治责任范围	6

1.5水土流失防治目标	6

1.6项目水土保持评价结论	7

1.7水土流失预测结果	8

1.8水土保持措施布设成果	10

1.9水土保持监测方案	11

1.10水土保持投资及效益分析成果	11

1.11结论	11

2、项目概况	13

2.1项目组成及工程布置	13

2.2施工组织	21

2.3工程占地	22

2.4土石方平衡	24

2.5拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	25

2.6施工进度安排	25

2.7自然概况	25

3、项目水土保持评价	29

3.1主体工程选址（线）水土保持评价	29

3.2建设方案与布局水土保持评价	32

4、水土流失分析与预测	41

4.1水土流失现状	41

4.2水土流失影响因素分析	42

4.3土壤流失量预测	43

4.4水土流失危害分析	46

4.5指导性意见	47

5、水土保持措施	48

5.1防治区划分	48

5.2措施总体布局	48

5.3分区措施布设	50

6、水土保持监测	57

7、水土保持投资估算及效益分析	58

7.1投资估算	58

7.2效益分析	64

8、水土保持管理	66

8.1组织管理	66

8.2后续设计	67

8.3水土保持监测	67

8.4水土保持监理	67

8.5水土保持施工	67

8.6水土保持验收	68

一、附件：

附件1、水土保持方案委托书；

附件2、古蔺县发展和改革局关于泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程核准的批复；

附件3、国网四川省电力公司经济技术研究院关于印发泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程可行性研究报告评审意见的通知；

附件4、古蔺县水务局关于泸州古蔺城西110kV变电站及35kV配套工程项目工程水土保持方案报告表的批复（古水函〔2019〕76号）；

附件5、泸州古蔺城西110kV变电站及35kv配套工程项目水土保持设施自主验收报备回执（古水〔2021〕007号）。

二、附图：

附图1、项目区地理位置图；

附图2、项目区水系图；

附图3、项目区土壤侵蚀强度分布图；

附图4、水土流失两区划分图；

附图5、黄草坪110kV变电站土建总平面布置图；

附图6、线路路径方案图；

附图7、电缆沟敷设图；

附图8、基础一览图；

附图9、杆塔一览图；

附图10、项目防治责任范围及水土保持措施总体布局图；

附图11-1、塔基及施工临时占地区水保措施典型设计图（一）；

附图11-2、塔基及施工临时占地区水保措施典型设计图（二）；

附图11-3、塔基及施工临时占地区水保措施典型设计图（三）；

附图12、施工道路区水保措施典型设计图；

附图13、其他施工临时设施区水保措施典型设计图；

附图14、电缆工程区水保措施典型设计图；

附图15、黄草坪110kV变电站扩建水土保持措施设计图。

1、综合说明

### 1.1项目简况

#### 1.1.1项目建设的必要性

古蔺县位于泸州市南部，面积约3184km²，人口约69.2 万人。截至2023年底，古蔺电网共有220kV公用变电站1 座，变电容量330MVA；110kV公用变电站5座，变电容量363MVA；35kV公用变电站15座，变电容量236.5MVA。2023 年古蔺县电网供电量10.3亿kWh、最大负荷282.2MW。

黄草坪片区包括古蔺县东城区、德耀镇、箭竹乡、大寨乡等乡镇，目前由黄草坪（1×63MVA）110kV变电站和猫儿关等电站（总装机容量112.5MW）供电，黄草坪变电站最大供电能力50MW。2023年黄草坪变电站最大负荷49MW（下网负荷），黄草坪片区最大负荷63MW，片区近5年最大负荷年均增长10.2%。

根据黄草坪片区规划建设情况，随着古蔺县人民医院、泸州市嘉安置业有限责任公司等用户项目相继建成，预计黄草坪片区未来4年最大负荷年均增长率将保持在13.9%左右，2027年最大负荷为106MW，黄草坪变电站最大下网负荷为92MW，现有110kV主变容量难以满足负荷发展的需要，供电负荷受限为42MW。本工程通过扩建黄草坪110kV变电站，满足片区负荷增长需求，提升供电可靠性。因此，结合泸州电网发展规划，2027年建成泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程是必要的。

#### 1.1.2 项目基本情况

项目名称：泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程

建设单位：国网四川省电力公司古蔺县供电分公司

建设性质：扩建、建设类

建设地点：泸州市古蔺县

建设内容：

1、黄草坪110kV变电站扩建工程：主变压器远期规模2×63MVA，前期已建1×63MVA，本期扩建1×63MVA。110kV出线远期4回。前期已建3回，分别至震东220kV 变电站1回、走马110kV变电站1回、德耀110kV升压站1回。本期扩建1回，至永乐220kV变电站。35kV出线远期6回，前期已建3回，本期扩建3回。10kV出线远期24回，前期已建12回，本期扩建12回。远期每台主变10kV侧装设2组6Mvar并联电容器。前期1号主变10kV侧装设2组6Mvar并联电容器，本期在新增的2号主变10kV侧装设2组6Mvar并联电容器。35kV消弧线圈远期1×550kVA，前期无，本期1×550kVA。10kV采用接地变及消弧线圈成套装置，消弧线圈容量远期2×1000kVA，前期无，本期2×1000kVA；

2、永乐220kV变电站二次完善工程：本期永乐变新增110kV线路保护装置1套，不涉及土建内容，不计入防治责任范围；

3、新建永乐-黄草坪110kV线路工程：新建架空线路8.3km，按单回架设，导线截面采用2×240mm²。导线允许温度80℃。新建电缆线路0.20km，按单回敷设，电缆截面采用1000mm²。本工程新建电缆沟0.17km。

本工程总占地面积为1.74hm²，其中永久占地0.57hm²，临时占地1.17hm²，本工程土石方挖填方总量为1.03万m³，总挖方0.59万m³（含表土剥离0.25万m³），总填方0.45万m³（含表土回覆0.25万m³），通过各施工区域调运综合利用，本工程余方产生总量为0.14万m³，其中变电站工程产生的余方0.09万m³运至泸州市古蔺县石屏镇向顶村历史遗留磺渣堆场污染风险管控项目进行综合利用，线路工程产生的余方0.05万m³于塔基区域永久占地范围平铺综合处理。

拆迁（移民）数量及安置方式：无

专项设施改（迁）建：无

建设工期：2026年3月～2026年8月，共计6个月

投    资：项目总投资****万元，土建投资292万元，资金由建设单位自筹。

#### 1.1.3项目前期工作进展情况

#### 1.1.3.1项目前期工作

2024年9月，乐山城电电力工程设计有限公司编制完成了《泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程可行性研究报告》；

2025年1月，国网四川省电力公司经济技术研究院出具了《关于印发泸州古蔺黄草坪 110kV 变电站主变扩建工程可行性研究报告评审意见的通知》；

2025年3月，古蔺县发展和改革局出具了《关于泸州古蔺黄草坪110kV 变电站主变扩建工程核准的批复》；

2024年11月，建设单位国网四川省电力公司古蔺县供电分公司委托核工业二七〇研究所开展本工程水土保持方案报告表的编制工作。

本项目预计于2026年3月开工建设，于2026年8月建设完成。

#### 1.1.3.2方案编制情况

为了贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和工程建设项目的有关法律法规，做好本工程的水土保持工作，2024年11月，建设单位国网四川省电力公司古蔺县供电分公司积极委托核工业二七〇研究所开展本工程水土保持方案报告表的编制工作。接受委托后我单位立即选派技术人员到现场进行了实地勘测，收集了工程区自然概况、社会经济情况、水土流失和水土保持情况、主体设计等方面的资料。

在上述工作的基础上，结合设计文件等相关资料，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）有关规定，于2025年12月编制完成了《泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程水土保持方案报告表（送审稿）》。

#### 1.1.4自然简况

项目所在区域位于古蔺县境内，工程区属丘陵、中山地貌，沿线海拔550m～850m，山体地形坡度一般为10°～40°，沿线地形划分为：丘陵15%，山地85%。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本工程设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组。

项目区所在地古蔺县属于长江流域，除赤水河外，流域面积500km²以上河流1条，100km²以上河流5条，50～100km²以上河流5条，10～50km²以上河流8条。河流均发源于县境内，并大部分经由县境内流入赤水河。年正常产水量141805万m³（不含赤水河过境流量），地下水分布较广。本工程架空线路路径区域主要跨越其赤水河左岸一级支流古蔺河，据调查，其河道弯曲，落差较大，跨越最低塔位高程远高于场区附近一般洪水位，对本工程建设无影响。

项目区属亚热带季风气候，多年平均气温12.9C，多年平均降雨量1079.0mm，≥10°C 积温5648.0℃，多年平均蒸发量1230mm，多年平均风速为1.9m/s。项目区5年一遇1h、6h、24h 特征降雨量分别为54.2mm、79.2mm、104.8mm，10年一遇1h、6h、24h特征降雨量分别为65.5mm、97.2mm、128.0mm，20年一遇1h、6h、24h特征降雨量分别为76.4mm、115.8mm、150.4mm。

古蔺县辖区内土壤类型有水稻土、潮土、紫色土、黄壤四个土壤类型。其中水稻土占耕地面积的43%，土层相对较厚、土壤肥力较好，坡度小，流失相对轻微，抗蚀性相对较好，是四川省农产品主产区。根据现场踏勘，项目区主要土壤为黄壤土，可剥离平均厚度0.2～0.3m。本项目区域植被属于亚热带常绿阔叶林地带，线路工程临时占地范围土地利用现状主要为耕地、林地以及其他土地，项目区占地范围植被覆盖度约为40%。变电站占地红线内全部地面硬化或采取碎石铺垫，无植被分布。

项目区属以轻度水力侵蚀为主的西南岩溶区，平均土壤侵蚀模数为1500t/（km²·a），容许土壤流失量为500t/（km²·a），流失强度为轻度。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）和《四川省水利厅关于印发〈四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果〉的通知》（川水函〔2017〕482号），工程所在区域除涉及乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，不涉及各级重点预防区，无选址（线）水土保持制约因素。根据调查和收资情况汇总，其余饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、生态脆弱区等水土保持敏感区均不涉及。

### 1.2编制依据

#### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布，2010年12月25日修订，2011年7月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号发布，2011年1月8日修订）；

（3）《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；

（4）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月17日水利部令第53号发布）；

（5）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（四川省人大常委会2012年9月21日修订，2012年12月1日起施行）。

#### 1.2.2规范性文件

（1）《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）；

（2）《关于印发〈生产建设项目水土保持方案技术审查要点〉的通知》（水保监〔2020〕63号）；

（3）水利部办公厅《关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135号）；

（4）水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；

（5）水利部办公厅《关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）；

（6）水利部办公厅《关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号）；

（7）水利部办公厅《关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）；

（8）四川省水利厅《关于印发四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知（川水函〔2017〕482号）；

（9）四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于印发四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于制定水土保持补偿费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）；

（10）水利部办公厅《关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177号）。

#### 1.2.3技术标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

（3）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；

（4）《输变电项目水土保持技术规范》（SL 640-2013）；

（5）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018）；

（6）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

（7）《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014）；

（8）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（9）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）。

#### 1.2.4技术资料

（1）《四川省水土保持规划（2015～2030年）》；

（2）《泸州市水土保持规划（2015～2030年）》；

（3）《泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程可行性研究报告》（乐山城电电力工程设计有限公司）；

（4）建设单位提供的其他资料。

### 1.3设计水平年

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年。本工程计划于2026年3月开工，2026年8月完工，方案设计水平年为主体工程完工后当年（即2026年）。

### 1.4水土流失防治责任范围

经核算，本工程项目建设期征占地面积为1.74hm²，其中永久占地0.57hm²，临时占地1.17hm²，水土流失防治责任范围同地表扰动范围为1.74hm²，均位于古蔺县。

### 1.5水土流失防治目标

#### 1.5.1执行标准等级

工程区位于四川省古蔺县境内，在全国水土保持区划中属于西南岩溶区。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）以及《四川省水利厅关于印发〈四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果〉的通知》（川水函〔2017〕482号），本工程区所在的古蔺县属于上述文件划分的乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区。同时根据全国水土保持区划，本项目建设区位于水力侵蚀为主的西南岩溶区，故按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）相关规定，本项目水土流失防治标准等级执行西南岩溶区一级防治标准。

#### 1.5.2防治目标

本工程水土流失防治目标采用西南岩溶区一级防治标准，考虑城区、土壤侵蚀强度、电力行业限制等修正因素后，对防治指标进行修正：

根据《生产建设项目水土流失技术标准》（GB50433-2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的相关规定，并结合项目涉及的水土保持敏感区和水土流失影响因子（如年降水量、土壤侵蚀强度和地形地貌）等因素调整相关目标值，综合确定设计水平年各防治区应达到的水土流失防治目标值。工程区多年平均降水量为1079.0mm，属于湿润区，林草植被恢复率和林草覆盖率、水土流失治理度可不调整。项目区土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主，土壤流失控制在轻度侵蚀为主的区域不应小于1.0，因此土壤流失控制比提高0.15，设计水平年土壤流失控制比取1.0。工程区为丘陵、中山区，渣土防护率减少1%。工程区无法避让乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，林草覆盖率提高2%。

综上所述，设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率91%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率为23%。本工程水土流失防治目标采用标准详见表1-1。

表1-1  水土流失防治指标值一览表

| 指标名称 | 一级标准规定值 |  | 按原地貌土壤侵蚀模数修正 | 按项目区 位置修正 | 本工程采用指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | — | 97 |  |  | — | 97 |
| 土壤流失控制比 | — | 0.85 | +0.15 |  | — | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 92 |  | -1 | 89 | 91 |
| 表土保护率（%） | 95 | 95 |  |  | 92 | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | — | 96 |  |  | — | 96 |
| 林草覆盖率（%） | — | 21 | — | +2 | — | 23 |

### 1.6项目水土保持评价结论

#### 1.6.1主体工程选址（线）评价

主体工程选址（线）不属于水土流失严重和生态环境脆弱区，不属于国家重要江河、湖泊的水功能一级区和饮用水源区；项目区域未涉及国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点和重点试验区；不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；未通过湿地等环境敏感区域，不涉及滑坡、崩塌、泥石流等不良地质区；本工程选线无法避让乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，水土流失防治标准采用西南岩溶区一级标准，主体工程设计中优化了施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制水土流失，符合水土保持法相关规定，总体来看，工程选线符合水土保持相关要求。本项目选线基本满足《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中的规定，不存在水土保持制约性因素，主体工程选址（线）合理。

#### 1.6.2建设方案与布局评价

1、线路工程路径区域无不良地质作用、无大型滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害分布，整个工程场区基本稳定，均能满足立塔要求，同时铁塔设计充分利用地形条件采用全方位长短腿，配合长短柱基础使用，避免降基面大量挖填方，对地表扰动范围较小，线路经过林区时采用高塔跨越方式通过，尽量减少树木的砍伐，保护植被。从水土保持角度，工程建设方案符合水土保持要求，建设方案与布局是合理的。

2、在施工结束后对临时占地进行迹地恢复，本项目通过对临时占地的控制，减少了工程建设的占地面积，最大限度地减少了施工的扰动范围和对水土保持设施的破坏，施工临时占地在施工结束后对临时占地进行迹地恢复，符合水土保持的要求。通过现场踏勘，比对主体工程设计资料，工程占地计列无漏项，占地类型及面积正确合理。

3、本项目产生余方0.14万m³，其中变电站工程产生的余方0.09万m³运至泸州市古蔺县石屏镇向顶村历史遗留磺渣堆场污染风险管控项目进行综合利用，线路工程产生的余方0.05万m³于塔基区域永久占地范围平铺综合处理，余方去向明确，余方均得到合理处置或资源化综合利用。表土临时堆存做到了相对集中堆放，并采取了相应的防护措施。主体设计对土石方挖填的优化平衡以及合理利用开挖方等使本项目避免了外借土石方量，同时最大限度减少了最终余方量，有利于降低工程土建投资和新增水土流失量。

土石方减量化分析：通过优化铁塔基础和施工工艺、塔基采用长短腿铁塔与高低基础配置，并选择采用挖孔桩基础型式，减少了外弃土石方量，符合土石方减量化要求。

弃渣资源化综合利用分析评价：本项目产生余方0.14万m³，其中变电站工程产生的余方0.09万m³运至泸州市古蔺县石屏镇向顶村历史遗留磺渣堆场污染风险管控项目进行综合利用，线路工程产生的余方0.05万m³于塔基区域永久占地范围平铺综合处理，达到了土石方资源化利用的目的，同时避免了因堆存防护余土而新设置弃渣场，减少了对地表的扰动，符合水土保持要求。

4、本工程在施工期间充分考虑到季节等因素合理安排施工，由于施工时序现在，本项目塔基施工土建工程未能避开雨季时段，因此在通过增加作业队伍创造较多的作业面同时施工，确保全段同步完工，同时加强施工期间的临时防护，达到水土保持目的。

5、塔基施工基础采用不等高基础，开挖方式尽量以旋挖机钻孔方式，且本项目线路工程未采用板式基础，最大限度减少大开挖。上述施工工艺和技术成熟，当前在国内普遍使用，能够达到水土保持的效果，确保施工进度按时完成，符合水土保持技术要求。

6、主体设计中具有水保功能的措施有：表土剥离和绿化覆土等工程，就整个主体工程建设区而言，由于主体设计侧重点的不同，具有水土保持功能的设计还有一些欠缺，施工临时防护措施不够完善，有的设计深度不够，本方案将对欠缺的水保问题进行补充完善，形成完整的水土流失防治体系。

7、本项目不需设置取土（石、料）场、弃（土）渣场，项目区及工程沿线有开采许可证的采砂、采石场众多，买卖和运输较方便，本工程所用砂、石考虑就近在有开采许可证的采砂、采石场购买，相应的水土流失防治责任由商家承担。

8、通过本方案对水土保持临时措施进行补充布置和设计后，将形成完整的水土保持体系，有效控制因该项目建设造成的新增水土流失量。

综上所述，因此从水土保持角度考虑，本项目建设方案与布局合理，工程建设基本符合水土保持法规、技术标准的规定，工程建设是可行的。

### 1.7水土流失预测结果

施工期间扰动地表面积为1.74hm²，损毁植被面积1.21hm²（线路工程临占地现状林草植被及居民自发栽培作物），本工程水土流失总量77.18t，新增水土流失量41.99t；其中施工期可能产生土壤流失总量49.68t，新增土壤流失量为30.93t；自然恢复期水土流失总量为34.76t，新增土壤流失量11.06t。线路工程施工占地是水土流失防治重点区域，施工期是水土流失防治重点时段。

本工程水土流失危害主要表现在：工程扰动地面电缆沟和基础土石方开挖、回填等，局部扰动强烈，若工程施工不规范，容易形成裸露区域、临时堆土未采取有效挡护及覆盖措施等，造成新增水土流失，降低土地生产力。

### 1.8水土保持措施布设成果

根据工程布局、施工及产生水土流失的特点，本项目根据项目组成划分为2个一级防治区：变电站工程区和线路工程区。再将变电站工程区划分为变电站扩建工程区，线路工程区划分为塔基及施工临时占地区、施工道路区、其他施工临时设施区和电缆工程区，共计5个二级防治分区。各区具体水土保持措施如下：

1、变电站工程区

（1）变电站扩建工程区

工程措施：DN300排水管45m、双箅雨水口1个、透水铺装80m²、铺设碎石580m²；

临时措施：土袋拦挡57m、防雨布遮盖200m²；

2、线路工程区

（1）塔基及施工临时占地区

工程措施：表土剥离0.17万m³、表土回覆0.17万m³、土地整治0.71hm²、浆砌石排水沟33m；

植物措施：植草护坡161m²、播撒草籽0.41hm²、栽植灌木900株；

临时措施：临时排水沟130m、临时沉沙池2个、土袋拦挡133m、防雨布遮盖1100m²；

（2）施工道路区

工程措施：表土剥离0.05万m³、表土回覆0.05万m³、土地整治0.18hm²；

植物措施：撒播草籽0.18hm²、栽植灌木450株；

临时措施：临时排水沟350m、临时沉沙池3个、防雨布遮盖330m²、土袋拦挡73m；

（3）其他施工临时设施区

工程措施：土地整治0.16hm²；

植物措施：播撒草籽0.16hm²；

临时措施：铺设棕榈垫0.16hm²；

（4）电缆工程区

工程措施：表土剥离0.10hm²、表土回覆0.03万m³、土地整治0.07hm²；

临时措施：土袋拦挡57m、防雨布遮盖200m²。

### 1.9水土保持监测方案

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），按本工程征占地面积、土石方挖填量，编制水土保持方案报告表，可不开展专项水土保持监测工作。工程水土保持监测将由施工单位、监理单位以及验收调查单位通过巡查方式进行调查监测。

### 1.10水土保持投资及效益分析成果

本工程水土保持估算总投资129.15万元，价格水平年为2025年。水土保持投资中，工程措施费48.44万元（主体已列41.14万元），植物措施费4.46万元（主体已列1.45万元），临时措施费20.94万元，独立费用33.20万元，水土保持补偿费2.262万元，基本预备费6.04万元。

通过实施本方案水土保持防治措施，可治理水土流失面积1.74hm²。在严格执行和落实本方案设计的水土保持措施后，至设计水平年，本工程水土流失治理度为99.43%、土壤流失控制比为1.0、渣土防护率为98.31%、表土保护率为96.00%、林草植被恢复率为98.96%、林草覆盖率为54.83%，6项防治目标均达到方案编制目标。

### 1.11结论

根据《中华人民共和国水土保持法》《四川省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）和《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保〔2007〕184号文）的相关要求，本工程除涉及乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区范围外，无其他水土保持制约性因素，施工过程中不可避免地扰动原地貌、损坏土地和植被，造成一定程度的水土流失，本工程通过各项水土保持措施的实施，优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏，加强预防、治理和补偿措施，以减小因工程建设带来的不利影响，最大限度地保护现有土地和植被的水土保持功能，有效地控制水土流失，能够达到水土保持相关要求，达到经济发展和环境建设协调发展。因此，工程选址选线、建设方案符合水土保持法律法规、技术标准的规定，本工程通过方案的水土保持措施治理后，项目建设是可行的。

在主体工程下阶段的设计中认真贯彻落实水土保持方案，设计应体现水土保持理念；明确施工单位应承担的水土流失防治责任，建设单位应在施工招标中将水土保持方案措施落实到招标文件中，使水土保持措施真正做到“三同时”；建设单位与当地水务部门共同配合，加强水土保持工作的监督和管理，保证工程质量；主体工程竣工验收前必须完成水土保持设施专项验收工作，水保设施未验收，主体不能投入运行，验收内容、程序等按《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号文）等文件的相关要求执行。

2、项目概况

### 2.1项目组成及工程布置

#### 2.1.1 项目基本情况

项目名称：泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程

建设单位：国网四川省电力公司古蔺县供电分公司

建设性质：扩建、建设类

建设地点：四川省泸州市古蔺县

建设内容：1、黄草坪110kV变电站扩建工程：主变压器远期规模2×63MVA，前期已建1×63MVA，本期扩建1×63MVA。110kV出线远期4回。前期已建3回，分别至震东220kV变电站1回、走马110kV变电站1回、德耀110kV升压站1回。本期扩建1回，至永乐220kV变电站。35kV出线远期6回，前期已建3回，本期扩建3回。10kV出线远期24回，前期已建12回，本期扩建12回。远期每台主变10kV侧装设2组6Mvar并联电容器。前期1号主变10kV侧装设2组6Mvar并联电容器，本期在新增的2号主变10kV侧装设2组6Mvar并联电容器。35kV消弧线圈远期1×550kVA，前期无，本期1×550kVA。10kV采用接地变及消弧线圈成套装置，消弧线圈容量远期2×1000kVA，前期无，本期2×1000kVA；2、永乐220kV变电站二次完善工程：本期永乐变新增110kV线路保护装置1套；3、新建永乐-黄草坪110kV线路工程：新建架空线路8.3km，按单回架设，导线截面采用2×240mm²。导线允许温度80℃。新建电缆线路0.20km，按单回敷设，电缆截面采用1000mm²。本工程新建电缆沟0.17km。

建设工期：2026年3月～2026年8月，共计6个月

投    资：项目总投资****万元，土建投资292万元，资金由建设单位自筹。

表2-1  泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程主要技术指标表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 泸州古蔺黄草坪110kV变电站主变扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 泸州市古蔺县 |  |  |  |  | 所属流域 |  |  |  |  |  |  | 长江流域 |  |  |  |
| 工程性质 |  | 扩建 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 国网四川省电力公司古蔺县供电分公司 |  |  |  |
| 工程总投资 |  | ****万元（其中土建投资292万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设期 |  | 2026年3月～2026年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目组成及占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  |  |  | 占地面积（hm²） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 永久占地 |  |  | 临时占地 |  | 合计 |  | 建设项目 |  |  |  |  |  |
| 变电站工程 | 黄草坪110kV主变扩建工程 |  | 主变及配电装置扩建区域 |  | 0.11 |  |  | / |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扩建事故油池 |  | 0.01 |  |  | / |  | 0.01 |  | 本次新增事故油池1座（有效容积25m³）。扩建中损坏的原有地面等均按原设计恢复。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 站内道路恢复 |  | 0.04 |  |  | / |  | 0.04 |  | 改造站内主要运输及消防道路宽度与转弯半径，使宽度扩至4.0m，转弯半径扩至R=9.0米/7.0米，恢复因施工破坏的碎石场地、站内道路以及室内地坪共计380m²。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他扩建工程 |  | 0.11 |  |  | / |  | 0.11 |  | 10kV配电室和控制室须根据电气要求新建电缆沟及屏柜设备基础、10kV配电室增设空调等，均于站区内场地进行施工和设备安装。 |  |  |  |  |  |
|  | 永乐220kV变电站二次完善工程 |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  | 本期永乐变新增110kV线路保护装置1套，不涉及土建内容，不计入防治责任范围 |  |  |  |  |  |
| 线路工程 | 永乐-黄草坪110kV线路工程 |  | 塔基占地 |  | 0.27 |  |  | / |  | 0.27 |  | 新建杆塔22基，塔基永久占地0.27hm²。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔基施工场地 |  |  |  |  | 0.49 |  | 0.49 |  | 塔基施工场地临时占地共计0.49hm²。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 牵张场 |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 设置3处导线牵张场，每处临时占地400m²，共计0.12hm²。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 跨越场 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 设置1处跨越场，跨越S309省道1处（400m²/处），共计0.04hm²。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽运道路 |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 新建汽运道路640m，路宽3.0m，路基宽3.5m，临时占地0.22hm²。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人抬道路 |  |  |  |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 新建人抬道路2420m，宽度为1m，临时占地0.23hm²。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆工程 |  | 0.03 |  |  | 0.07 |  | 0.10 |  | 新建线路路径长度为8.3km，其中新建2.0m×1.7m电缆沟170m，永久占地0.03hm²；施工作业带为电缆沟两侧外扩2m，共计临时占地0.07hm²。 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 0.57 |  |  | 1.17 |  | 1.74 |  | / |  |  |  |  |  |
| 三、项目土石方量（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  | 挖方 |  |  |  |  |  |  | 填方 |  |  |  |  |  | 弃方 | 借方 | 来源/去向 |
|  |  | 表土 |  | 一般土石方 |  | 小计 |  |  | 表土 回覆 |  | 一般土石方 |  | 小计 |  | 一般土石方 |  |  |
| 建构筑物基础、沟槽开挖及回填 |  |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.09 | / | 外运至站外塔基区摊平处理 |
| 塔基永久占地 |  | 0.17 |  | 0.07 |  | 0.24 |  |  | 0.17 |  | 0.01 |  | 0.22 |  | 0.02 | / |  |
| 施工道路修筑 |  | 0.05 |  | 0.11 |  | 0.16 |  |  | 0.05 |  | 0.11 |  | 0.16 |  | 0.00 | / |  |
| 电缆工程 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.03 | / |  |
| 合计 |  | 0.25 |  | 0.34 |  | 0.59 |  |  | 0.25 |  | 0.20 |  | 0.45 |  | 0.14 | / |  |

#### 2.1.2 项目组成及布置

本工程包括：黄草坪110kV变电站扩建工程、永乐220kV变电站二次完善工程、永乐-黄草坪110kV线路工程。

##### 2.1.2.1黄草坪110kV变电站扩建工程

（1）地理位置及外环境

黄草坪110kV变电站位于泸州市古蔺县彰德街道联合村，该站为既有变电站，一期建设时已按终期规模征地。站址周边有高速通过，变电站位于郎酒大道西侧500m，距万源市区约1km。该站为户外AIS变电站，站区围墙长76m，宽60m，进站道路由站区东侧引入，并与乡道相接，交通方便。变电站场地为硬化地表和碎石铺设，站区周围排水通畅，无洪涝隐患，进出线走廊相对开阔，变电站大门及现状道路的设置满足主变压器等整体运输条件。该变电站已取得水土保持方案批复（古水函〔2019〕76号），通过水土保持设施竣工验收（古水〔2021〕007号），该变电站采取的水土保持措施有碎石铺设、站外排水沟、站内雨水排水管等，运行状况良好。本工程为站内扩建工程，于原变电站施工红线内进行施工，不新征地。

（2）本期建设内容

1）主变配电装置场地

主变配电装置预留场地新建2#主变基础及油坑1座、110kV中性点支架基础1座、35kV中性点避雷器支架基础1座、单柱式隔离开关支架基础1座、10kV母线桥支架及基础7座、35kV电缆头支架基础1座。

在1#和2#主变场地之间新建35kV消弧线圈基础1座；1#主变场地内拆除新建35k中性点避雷器支架基础1座、单柱式隔离开关支架基础1座，1#主变场地西侧10kV站用变场地拆除站用变基础后新建10kV接地变及消弧线圈基础2座。

2）110kV配电装置场地

110kV主变进出线间隔预留场地新建110kV隔离开关支架基础10座、110kV电流互感器支架及基础6座、110kV避雷器支架及基础4座、110kV断路器基础3座、新建110kV母线电压互感器支架及基础2座、110kV线路电压互感器支架及基础2座、0.8m×0.8m电缆沟道35m。

3）35kV配电装置场地

35kV配电装置场地预留场地新建35kV断路器基础5座、35kV隔离开关支柱及基础18座、35kV线路电压互感器支架及基础3座、35kV避雷器支架及基础8座、35kV双柱式隔离开关支架基础1座、35kV母线电压互感器支架及基础2座、3新建35kV支柱绝缘子支架及基础1座、0.8m×0.8m电缆沟道10m；

因35kV构架横梁出现预埋挂钩位置偏差、局部锈蚀等情况，本期需更换35kV构架横梁1根。

4）10kV电容补偿装置场地新建电容器基础2座。

5）10kV配电室内新建电缆沟道和开关柜基础；同时增设2台5P的柜式分体式空调；

- 主控制室内新建电缆沟道和屏柜基础4座；

- 本工程运行的1号主变油重为21.63t（约24.05m3），本期工程新增一台容量为63MVA的变压器，根据规范要求，事故油池有效容积应≥24.1m3，根据前期资料站区已建的事故油池有效容积约为21.5m3，已建事故油池周围场地不具备扩建串联事故油池的条件和规范要求，本期需在2号主变东侧新建有效容积为25m3的事故油池，并新建主变排油、水管网。

8）其他

站区主要运输道路宽度和转弯半径均为3.0m，本期将其扩宽改造为4.0m，改造道路转弯半径为9.0m和7.0m，以满足站区消防和设备运输要求。新建汇控柜和端子箱基础和室外监控设备基础，同时对因本次改造破坏的排水管网、电缆沟道、地坪等均在本工程中按原做法进行恢复。设置1.8m高带电施工安全隔离围栏300m。

表2-2  黄草坪110kV变电站主变扩建工程本期工程量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主变配电装置场地 |  |  |  |
| 1 | 新建2号主变基础及油坑 | 座 | 1 | 9.4m×8.0m，C30钢筋混凝土板式基础 |
| 2 | 新建110kV中性点设备基础 | 座 | 1 | C30钢筋混凝土基础，上部支架厂家自带 |
| 3 | 新建35kV避雷器支架及基础 | 座 | 1 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度4.5m |
| 4 | 新建10kV母线桥支架及基础 | 座 | 4 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度4.0m |
| 5 | 新建35kV电缆头支架及基础 | 座 | 2 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度5.5m |
| 6 | 新建10kV接地变及消弧线圈基础 | 座 | 2 | C30混凝土基础 |
| 7 | 新建电缆沟（1.1m×1.0m） | m | 36 | 混凝土沟壁 |
| 8 | 新建35kV消弧线圈基础 | 座 | 1 | C30混凝土基础 |
| 二 | 110kV配电装置场地 |  |  |  |
| 9 | 新建110kV隔离开关支架基础 | 座 | 12 | C30钢筋混凝土基础，上部支架厂家自带 |
| 10 | 新建110kV电流互感器支架及基础 | 座 | 6 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度4.0m |
| 11 | 新建110kV避雷器支架及基础 | 座 | 4 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度4.0m |
| 12 | 新建110kV断路器基础 | 座 | 3 | C30钢筋混凝土基础，上部支架厂家自带 |
| 13 | 新建110kV双柱式电压互感器支架及基础 | 座 | 2 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度4.0m |
| 14 | 新建110kV单柱式电压互感器支架及基础 | 座 | 1 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度4.0m |
| 15 | 新建电缆沟（0.8m×0.8m） | m | 35 | 砖砌沟壁 |
| 三 | 35kV配电装置场地 |  |  |  |
| 16 | 新建35kV断路器基础 | 座 | 5 | C30钢筋混凝土基础，上部支架厂家自带 |
| 17 | 新建35kV隔离开关接地刀闸支架及基础 | 座 | 16 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度2.0m |
| 18 | 新建35kV单柱式隔离开关支架基础 | 座 | 3 | C30钢筋混凝土基础，上部支架厂家自带 |
| 19 | 新建35kV单柱式熔断器电压互感器组合支架及基础 | 座 | 3 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度6.0m |
| 20 | 新建35kV避雷器支架及基础 | 座 | 8 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度4.5m |
| 21 | 新建35kV双柱式隔离开关支架基础 | 座 | 1 | C30钢筋混凝土基础，上部支架厂家自带 |
| 22 | 新建35kV双柱式熔断器电压互感器组合支架及基础 | 座 | 2 | C30混凝土杯型基础，混凝土环形杆，总高度6.0m |
| 23 | 新建电缆沟（0.4m×0.4m） | m | 52 | 砖砌沟壁 |
| 24 | 构架横梁更换 | 根 | 1 | 钢筋混凝土T型梁 |
| 四 | 电容补偿装置场地 |  |  |  |
| 25 | 新建10kV电容器成套装置基础 | 座 | 2 | C30钢筋混凝土基础 |
| 五 | 含油污水和站区雨水排水排放系统 |  |  |  |
| 26 | 新建事故油池 | 座 | 1 | 有效容积25m³ |
| 27 | 新建事故排油检查井 | 个 | 4 | 混凝土；∅1000，带水封；铸铁井盖 |
| 28 | 新增事故排油管道 | m | 20 | DN250镀锌钢管 |
| 29 | 新建雨水检查井 | 个 | 3 | 混凝土；∅1000；铸铁井盖 |
| 30 | 新增雨水排水管道 | m | 45 | HDPE高密度聚乙烯；∅300； |
| 六 | 10kV配电装置室改造 |  |  |  |
| 31 | 新建10kV开关柜基础 | 座 | 18 | 0.8×1.5m：15座；1.0×1.5m：3座 |
| 32 | 破坏及恢复电缆沟道（0.8×0.8m） | m | 21 | 砖砌沟壁 |
| 33 | 恢复室内地坪 | m² | 50 | 水泥基自流地坪 |
| 34 | 新增柜式分体空调（5P） | 台 | 4 |  |
| 七 | 主控制室改造 |  |  |  |
| 35 | 新建电缆沟（0.8m×0.8m） | m | 10 | 砖砌沟壁 |
| 36 | 新建二次屏柜基础 | 座 | 5 | 砖砌基础 |
| 37 | 恢复室内地坪 | m² | 30 | 水泥基自流地坪 |
| 八 | 其他 |  |  |  |
| 38 | 新建和恢复站区道路 | m² | 300 | 郊区型混凝土道路 |
| 39 | 新建端子箱基础 | 座 | 3 | C30钢筋混凝土基础 |
| 40 | 恢复站区户外配电装置场地透水砖地坪 | m² | 80 |  |
| 41 | 恢复站区户外配电装置场地碎石地坪 | m² | 580 | 100mm厚碎石+100mm厚C20混凝土 |
| 42 | 电缆沟破坏及恢复 | m | 15 | 0.8m×0.8m电缆沟 |
| 43 | 带电施工安全隔离围栏 | m | 300 | H=1.8m |
| 44 | 建渣及余土外运 | m³ | 850 | 运距15km |

##### 2.1.2.2永乐220kV变电站二次完善工程

永乐变电站为规划拟建220kV变电站，目前处于初设阶段，计划于2026年建成投运。根据收资了解，永乐变电站现设计方案及建设规模已将黄草坪110kV出线间隔纳入其永乐220kV变电站新建工程建设范围中，其短路水平取值为40kA,额定电流取值为3150A，满足黄草坪变电站接入要求。本期永乐变新增110kV线路保护装置1套，不涉及土建内容，不计入防治责任范围。

##### 2.1.2.3永乐-黄草坪110kV线路工程

1、路径

本工程线路起于拟建220kV永乐站2Y GIS设备，止于110kV黄草坪站4Y构架。采用单回路架设，线路路径长度约8.3km,其中架空线路路径为8.1km，电缆路径为0.2km。导线采用2×JL3/G1A-240/30高导电率钢芯铝绞线，电缆采用YJLW03-64/110-1×1000 mm² ；地线采用1根JLB20A-80铝包钢绞线及1根OPGW-48B1-90光纤复合架空地线。经对线路杆塔进行校核，本工程共计新建杆塔22基。

根据现场实际调查了解、结合主体工程收集的资料可知，其主要的交叉跨越有：

表2-3  永乐-黄草坪110kV线路工程交叉跨越一览表

| 序号 | 名称 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV | 2 | 跨越 |
| 2 | 10kV | 13 | 跨越 |
| 3 | 低压线 | 8 | 跨越 |
| 4 | 通信线 | 10 | 跨越 |
| 5 | S309省道 | 1 | 悬索封网跨越 |
| 6 | 一般公路 | 16 | 跨越 |
| 7 | 古蔺河 | 1 | 跨越，不通航 |
| 本工程砍伐1500棵（杂树700棵，松树700棵，果树100棵），机械化施工砍伐树100棵、杂树200棵、松树200棵；跨越零星林区3km。 |  |  |  |

2、沿线地形地貌

本工程线路途经泸州市古蔺县周边，沿线地形地貌较为简单，按成因分为构造地貌（包括侵蚀地貌与堆积地貌）、流水地貌，全线以山地和丘陵为主。沿线地质划分为普通土20%，松砂土石40%，岩石40%。

线路经过区地形、地貌受到“新构造运动”所引起的侵蚀、剥蚀、堆积等因素的改造，形成了良好的地表、地下分水岭。沿线植被较为发育，河流、沟谷发育，地表水及地下水均较为丰富，本工程海拔高程550～800m。

表2-4  永乐-黄草坪110kV线路工程主要技术指标

| 线路名称 | 永乐至黄草坪110千伏线路工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起迄点 | 线路起于拟建220kV永乐站2Y GIS设备，止于110kV黄草坪站4Y构架 |  |  |  |  |  |  |
| 电压等级 | 110kV |  |  |  |  |  |  |
| 线路长度 | 约8.3km（其中架空约8.1km，电缆约0.2km） |  |  |  | 曲折系数 |  | 1.8 |
| 杆塔用量 | 名称 | 杆塔总数 |  | 转角次数 | 平均档距 |  | 平均耐张段长度 |
|  | 合计 | 22 |  | 15 | 385 |  | 592 |
| 导线 | 2×JL3/G1A-240/30 |  |  |  |  |  |  |
| 地线 | OPGW-48B1-90、JLB20A-80 |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘子 | U70BP/146D瓷质绝缘子、U70BP/146-1玻璃绝缘子、U120BP/146-1玻璃绝缘子，UE70C地线绝缘子，FXBW-110/70-3复合绝缘子 |  |  |  |  |  |  |
| 防振措施 | 导、地线采用防振锤 |  |  |  |  |  |  |
| 沿线海拔高度 | 550m～850m |  |  |  |  |  |  |
| 气象条件 | 基本设计风速25m/s，最大设计覆冰15mm |  |  |  |  |  |  |
| 污区划分 | D级 |  |  |  |  |  |  |
| 地震烈度 | VI度 |  | 年平均雷电日 |  |  | 50 |  |
| 沿线地形 | 丘陵15%，山地85% |  |  |  |  |  |  |
| 沿线地质 | 普通土20%，松砂土石40%，岩石40% |  |  |  |  |  |  |
| 杆塔型式 | 自立式铁塔 |  |  |  |  |  |  |
| 基础型式 | 挖孔桩基础 |  |  |  |  |  |  |
| 接地型式 | 放射形浅埋水平布置 |  |  |  |  |  |  |
| 汽车运距 | 6km |  | 平均人力运距 |  |  | 0.4km |  |
| 林区长度 | 零星林区3km |  |  |  |  |  |  |
| 房屋拆迁量 | 无 |  |  |  |  |  |  |

3、铁塔型式及塔基永久占地面积

永乐至黄草坪110千伏线路工程共计新建杆塔22基，其中单回直线塔7基、单回耐张塔14基、双回耐张塔1基。塔基区总占地面积为0.76hm²，其中塔基永久占地面积0.27hm²，临时占地面积为0.49hm²。

表2-5  永乐-黄草坪110kV线路工程塔基数量表

| 序号 | 名称 | 塔型 | 呼高（米） | 数量 | 水平档距 | 垂直档距 | 允许转角度数（°） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐张塔 | 110-EC31S-DJC | 15 | 1 | 450 | 700 | 0-90 |  |
| 2 |  | 110-EC31D-J1 | 18-24 | 5 | 450 | 700 | 0-20 |  |
| 3 |  | 110-EC31D-J2 | 18-30 | 5 | 450 | 700 | 20-40 |  |
| 4 |  | 110-EC31D-J3 | 30 | 1 | 450 | 700 | 40-60 |  |
| 5 |  | 110-EC31D-J4 | 24 | 1 | 450 | 700 | 60-90 |  |
| 6 |  | 110-EC31D-DJ | 15-24 | 2 | 450 | 700 | 0-90 |  |
| 7 | 直线塔 | 110-EC31D-ZM1 | 27 | 1 | 330 | 450 | 0 |  |
| 8 |  | 110-EC31D-ZM2 | 24 | 1 | 400 | 600 | 0 |  |
| 9 |  | 110-EC31D-ZM3 | 21-36 | 4 | 500 | 700 | 0 |  |
| 10 |  | 110-EC31D-ZMK | 45 | 1 | 400 | 600 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |

本项目塔基永久占地按照[根开+主柱宽度+2m]²进行估算，双回路塔基施工临时占地按（根开+15m）²-塔基永久占地进行估算，单回路塔基施工临时占地按（根开+10m）²-塔基永久占地进行估算，机械化施工的塔基根据现场情况取1.2的扩大系数。塔基施工扰动范围（塔基占地及塔基施工临时占地情况）见下表：

表2-6  永乐-黄草坪110kV线路工程塔基占地及塔基施工临时占地情况表

| 塔位号 | 塔型 | 跟开（m） | 呼高（m） | 主柱宽度（m） | 塔基永久占地（m²） | 机械施工系数 | 塔基临时占地（m²） | 基础型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 110-EC31D-DJ | 6.00 | 15 | 1.35 | 87.42 | 1.00 | 168.58 | 挖孔桩基础 |
| N2 | 110-EC31D-DJ | 8.00 | 24 | 1.35 | 128.82 | 1.20 | 234.22 | 挖孔桩基础 |
| N3 | 110-EC31D-J3 | 8.00 | 24 | 1.35 | 128.82 | 1.20 | 234.22 | 挖孔桩基础 |
| N4 | 110-EC31D-ZM3 | 8.00 | 36 | 1.10 | 123.21 | 1.20 | 240.95 | 挖孔桩基础 |
| N5 | 110-EC31D-J1G | 9.00 | 33 | 1.35 | 152.52 | 1.00 | 208.48 | 挖孔桩基础 |
| N6 | 110-EC31D-J2G | 9.00 | 27 | 1.35 | 152.52 | 1.20 | 250.18 | 挖孔桩基础 |
| N7 | 110-EC31D-J4 | 8.00 | 24 | 1.35 | 128.82 | 1.00 | 195.18 | 挖孔桩基础 |
| N8 | 110-EC31D-J3 | 8.00 | 24 | 1.35 | 128.82 | 1.20 | 234.22 | 挖孔桩基础 |
| N9 | 110-EC31D-J2 | 8.00 | 24 | 1.35 | 128.82 | 1.00 | 195.18 | 挖孔桩基础 |
| N10 | 110-EC31D-J2 | 8.00 | 24 | 1.35 | 128.82 | 1.20 | 234.22 | 挖孔桩基础 |
| N11 | 110-EC31D-ZM3 | 6.00 | 21 | 1.10 | 82.81 | 1.00 | 173.19 | 挖孔桩基础 |
| N12 | 110-EC31D-ZM3 | 9.00 | 36 | 1.10 | 146.41 | 1.00 | 214.59 | 挖孔桩基础 |
| N13 | 110-EC31D-J2 | 8.00 | 24 | 1.35 | 128.82 | 1.20 | 234.22 | 挖孔桩基础 |
| N14 | 110-EC31D-ZM3 | 6.00 | 21 | 1.10 | 82.81 | 1.00 | 173.19 | 挖孔桩基础 |
| N15 | 110-EC31D-J2 | 7.00 | 21 | 1.35 | 107.12 | 1.20 | 218.26 | 挖孔桩基础 |
| N16 | 110-EC31D-J | 6.00 | 15 | 1.35 | 87.42 | 1.00 | 168.58 | 挖孔桩基础 |
| N17 | 110-EC31D-ZM3 | 8.00 | 33 | 1.10 | 123.21 | 1.00 | 200.79 | 挖孔桩基础 |
| N18 | 110-EC31D-J1 | 8.00 | 24 | 1.35 | 128.82 | 1.20 | 234.22 | 挖孔桩基础 |
| N19 | 110-EC31D-ZMK | 10.00 | 45 | 1.10 | 171.61 | 1.00 | 228.39 | 挖孔桩基础 |
| N20 | 110-EC31D-Zm2 | 6.00 | 24 | 1.10 | 82.81 | 1.00 | 173.19 | 挖孔桩基础 |
| N21 | 110-EC31D-J1 | 8.00 | 24 | 1.35 | 128.82 | 1.20 | 234.22 | 挖孔桩基础 |
| N22 | 110-EC31S-DJC | 8.00 | 21 | 1.35 | 128.82 | 1.00 | 400.18 | 挖孔桩基础 |

4、塔基基础规划与设计

本工程结合现场地形、工程地质及水文情况以及铁塔型式，主要采用挖孔桩基础，铁塔与基础采用地脚螺栓连接。

表2-7  永乐-黄草坪110kV线路工程基础型式一览表

| 基础形式 | 数量 （个） | 钢筋 总计（kg） | HPB300总计（kg） | HRP400总计（kg） | C25总计（m³） | C15总计（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WKJ0950 H=0.2 | 19 | 4670.2 | 1195.48 | 3474.72 | 62.852 | 3.61 |
| WKJ0950 H=0.6 | 2 | 530.4 | 135.84 | 394.56 | 7.126 | 0.38 |
| WKJ0950 H=1.0 | 3 | 844.56 | 209.52 | 635.04 | 11.451 | 0.57 |
| WKJ0950 H=1.5 | 2 | 615.06 | 144.5 | 470.56 | 8.27 | 0.38 |
| WKJ0950 H=2.0 | 1 | 330.73 | 74.65 | 256.08 | 4.453 | 0.19 |
| WKJ1058 H=0.2 | 23 | 8348.77 | 1857.25 | 6491.52 | 108.422 | 4.37 |
| WKJ1058 H=0.6 | 4 | 1537.44 | 331.68 | 1205.76 | 20.108 | 0.76 |
| WKJ1058 H=1.0 | 4 | 1622.92 | 340.36 | 1282.56 | 21.364 | 0.76 |
| WKJ1058 H=1.5 | 2 | 879.92 | 179.44 | 700.48 | 11.466 | 0.38 |
| WKJ1058 H=2.0 | 3 | 1418.79 | 287.67 | 1131.12 | 18.378 | 0.57 |
| WKJ1058 H=3.0 | 1 | 531.9 | 101.26 | 430.64 | 6.912 | 0.19 |
| WKJ1285 H=0.2 | 9 | 5481.27 | 1156.95 | 4324.32 | 88.551 | 1.71 |
| WKJ1285 H=0.6 | 2 | 1268.2 | 262.44 | 1005.76 | 20.584 | 0.38 |
| WKJ1285 H=1.0 | 1 | 665.3 | 140.02 | 525.28 | 10.744 | 0.19 |
| WKJ12120 H=0.2 | 4 | 4746.32 | 1002.32 | 3744 | 55.192 | 0.76 |
| WKJ12120 H=0.6 | 1 | 1223.04 | 256.1 | 966.94 | 14.25 | 0.19 |
| WKJ12120 H=1.0 | 1 | 1263.68 | 265.8 | 997.88 | 14.703 | 0.19 |
| WKJ12120 H=1.5 | 1 | 1316.81 | 274.59 | 1042.22 | 15.268 | 0.19 |
| WKJ12120 H=2.0 | 1 | 1365.26 | 281.5 | 1083.76 | 15.834 | 0.19 |
| WKJ14120 H=0.2 | 3 | 4100.13 | 756.18 | 3343.95 | 56.34 | 0.9 |
| WKJ14120 H=0.6 | 1 | 1408.42 | 258.07 | 1150.35 | 19.396 | 0.3 |
| 合计 | 88 | 44169.12 | 9511.62 | 34657.5 | 591.664 | 17.16 |

### 2.2施工组织

#### 2.2.1 施工总体布置

（1）变电站施工布置

本项目主变扩建施工内容均位于现有变电站内，不涉及新征地，工程扰动均在围墙内进行，为方便项目施工，同时减少工程扰动范围，本项目利用变电站内空地作为施工生产区，主要用于停放机械等设备，施工材料加工和堆放于变电站空地内，不另设置材料机械站。

（2）线路工程施工布置

在塔基施工过程中需设置施工场地，用来临时堆置回填土方（包括表土）、砂石料等材料和工具，每处塔基都有一处施工临时用地作为施工场地，根据类似工程现场调查，本工程共计新建杆塔22基，导线架设需设置3处牵张场（400m²/处），设置跨越施工场地1处（400m²/处），电缆施工170m，电缆施工作业区宽度4.0m（放坡开挖面2.0m+电缆堆存0.5m+临时堆土1.5m），线路工程施工共需新增临时占地1.17hm²，施工场地会占压和扰动原地表植被，施工完成后应清理场地，及时恢复植被。

（3）施工用水用电

变电站扩建工程施工用水用电均来自现有变电站。施工用水采用与生活用水相结合方式。线路工程施工一般均在附近居民点租用房屋作为施工人员临时住宿所用，施工用水可从塔基附近的居民水源中抽取利用，附近无水源的，通过供水车运送，施工用电可从周边电网引接或自备柴油发电机，能满足施工用水、用电要求。

（4）表土堆场

变电站扩建工程区域无表土剥离，塔基永久占地范围内剥离的表土临时堆存于塔基施工场地内、施工便道临时占地范围剥离的表土临时堆存于相近的塔基表土临时堆场内。表土临时堆场均设置在已征占地范围内，不新增占地。

（5）取土（石、砂）场

项目石料、砂、砾、卵石、土料均在当地购买商品料，并在合同中明确水土流失防治责任由料场销售商负责。本项目不设置单独的取土（石、砂）场，减少了新增水土流失。

（6）弃土（石、渣）场

本工程产生余方0.14万m³，其中变电站工程产生的余方0.09万m³运至泸州市古蔺县石屏镇向顶村历史遗留磺渣堆场污染风险管控项目进行综合利用，线路工程产生的余方0.05万m³于塔基区域永久占地范围平铺综合处理，不单独设置弃土场。

#### 2.2.2 施工工艺

（1）施工准备

施工准备阶段主要工作内容为：场地清理，塔基开挖区表土剥离，准备场地堆放建筑材料，设置施工场地等。塔基及其施工临时占地区在剥离表土前，对开挖区域内的杂草等进行彻底清除，然后采用人工开挖，先把表层土按预定厚度剥离，单独堆放在塔基施工临时占地区域，需用防雨布覆盖，避免雨水淋刷使施工区域的土壤流失。

（2）基坑开挖

塔基基础在挖掘前首先清理基面及基面附近的浮石等杂物，开挖自上而下进行，塔基开挖产生的余土同接地沟槽产生的回填土，一并堆放在塔基施工临时占地区，进行临时防护，减少水土流失。

（3）塔基开挖余土堆放

塔基开挖基础土方量较小，堆放于塔基施工场地，做临时防护，施工结束后回填至塔基及其施工临时占地区，并进行夯实，恢复植被。

（4）混凝土浇筑

购买成品混凝土或现场拌和的混凝土，需及时进行浇筑，浇筑先从一角或一处开始，延入四周。混凝土倾倒入模盒内，其自由倾落高度不超过2m，超过2m时设置溜管、斜槽或串筒倾倒，以防离析。混凝土分层浇筑和捣固，每层厚度为20cm，留有振捣窗口的地方在振捣后及时封严。

（5）铁塔组装

工程铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。

（6）架线

无人机放线：一般是在机身下悬挂一平衡重物，导引绳连接其上，在地面展放机械的配合下牵引飞过塔位。由塔上人员配合或机上操作人员借助导杆将导引绳放入牵引滑车槽内，再用导引绳牵引绳，通过相与相间渡绳等操作，最后用牵引绳放导线。

（7）交叉跨越施工

架线施工中对交叉跨越情况一般采用占地和扰动均较小的搭建跨越架的方法，在需跨越的位置两侧搭建跨越架，跨越架高度以不影响其运行为准。

### 2.3工程占地

经核算，本工程项目建设期征占地面积为1.74hm²，其中永久占地0.57hm²，临时占地1.17hm²；按占地类型划分：耕地0.74hm²，林地0.59hm²，其他土地0.14hm²，公共管理与公共服务用地0.27hm²。

表2-8  本工程占地情况一览表

| 项目组成 |  |  | 占地类型及面积 |  |  |  | 占地性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 | 林地 | 其他 | 公共管理与公共服务用地 | 永久占地 | 临时占地 | 合计（hm²） |
| 变电站扩建工程 | 黄草坪110kV变电站扩建工程 | 主变扩建区域 |  |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
|  |  | 扩建事故油池 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |
|  |  | 站内道路恢复 |  |  |  | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |
|  |  | 其他扩建工程 |  |  |  | 0.11 | 0.11 |  | 0.11 |
|  |  | 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
|  | 永乐220kV变电站二次完善工程 |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 线路工程 | 永乐-黄草坪110kV线路工程 | 塔基占地 | 0.12 | 0.13 | 0.02 |  | 0.27 |  | 0.27 |
|  |  | 塔基施工场地 | 0.22 | 0.23 | 0.04 |  |  | 0.49 | 0.49 |
|  |  | 牵张场 | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 跨越场 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 汽运道路 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |  |  | 0.22 | 0.22 |
|  |  | 人抬道路 | 0.09 | 0.14 | 0.00 |  |  | 0.23 | 0.23 |
|  |  | 电缆工程 | 0.10 |  |  |  | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
|  |  | 小计 | 0.74 | 0.59 | 0.14 | 0.00 | 0.30 | 1.17 | 1.47 |
| 总计 |  |  | 0.74 | 0.59 | 0.14 | 0.27 | 0.57 | 1.17 | 1.74 |

### 2.4土石方平衡

### 2.4.1 表土平衡分析

（1）剥离原则

根据施工实际情况，本项目对工程开挖场地扰动绿化区域的表土进行剥离，对施工扰动较轻的区域以及不涉及土石方开挖扰动的区域表土按少扰动、少破坏的原则采取就地保护。

（2）可剥离表土量分析

本项目变电站主变扩建范围内均为硬化地面及碎石铺垫，无表土存在，根据主体设计资料，线路工程沿线地面用地现状包括林地、耕地和其他土地，为保护现状土地的表土资源，对塔基永久占地区域、汽运道路区域、电缆沟开挖面进行表土剥离（临时施工场地、人抬道路、导线牵张场及跨越场扰动地表深度较浅，不考虑表土剥离），林地表土剥离厚度为20cm，耕地表土剥离厚度为30cm，可剥离面积为0.98hm²，本项目共可剥离表土量为0.25万m³。

（3）表土临时堆放

本方案考虑按就近集中统一堆放原则，塔基剥离表土堆放于施工临时占地区域内，电缆工程剥离的表土堆放于电缆施工区两侧，以减少运输和新增扰动占地，施工前将开挖区域的表土进行统一剥离并分段集中堆放，并设置临时拦挡、临时覆盖措施等。

（4）表土平衡分析

主体工程施工结束后，塔基及其临时施工和机械化施工道路范围占地进行表土回覆，可回覆面积为0.96hm²，覆土厚度为24～43cm，回覆表土0.25万m³，剥离的表土全部用于临时扰动占地绿化覆土，表土资源得到保护和合理利用。

### 2.4.2 土石方平衡分析

土石方产生环节主要在塔基基础和电缆敷设等施工环节。

本工程土石方挖填方总量为0.64万m³，总挖方0.59万m³（含表土剥离土0.25万m³），总填方0.45万m³（含表土回填土方0.25万m³），无借方，产生余方0.14万m³，其中变电站工程产生的余方0.09万m³运至泸州市古蔺县石屏镇向顶村历史遗留磺渣堆场污染风险管控项目进行综合利用，线路工程产生的余方0.05万m³于塔基区域永久占地范围平铺综合处理。

表2-9  项目土石方平衡一览表（单位：万m³）

| 项目 | 分项 | 开挖 |  |  | 回填 |  |  | 调入 | 调出 | 余方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土 | 土石方 | 小计 | 表土 | 土石方 | 小计 |  |  | 表土 | 土石方 | 小计 |
|  | 建构筑物基础、沟槽开挖及回填 |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.01 | 0.01 | / | / | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
|  | 小计 |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.01 | 0.01 | / | / | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
| 线路工程 | 塔基永久占地 | 0.17 | 0.07 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.22 | / | / | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
|  | 施工道路修筑 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 电缆工程 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | / | / | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
|  | 小计 | 0.25 | 0.24 | 0.49 | 0.25 | 0.19 | 0.44 | / | / | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 总计 |  | 0.25 | 0.34 | 0.59 | 0.25 | 0.20 | 0.45 | / | / | 0.00 | 0.14 | 0.14 |

### 2.5拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本工程不涉及拆迁安置与专项设施迁建。

### 2.6施工进度安排

本工程计划于2026年3月开工，2026年8月建成运行，总工期为6个月。本工程土建施工无法避开雨季，因此土建施工应避开雨天，减少因降水冲刷而增加的水土流失量。

表2-10主体工程施工进度安排表

| 时序 项目 | 2026年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |
| 土建施工 |  |  |  |  |  |  |
| 铁塔组立 |  |  |  |  |  |  |
| 架线及附件 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |

### 2.7自然概况

### 2.7.1地质

1.地质构造：

古蔺县新构造运动较为活跃，以间歇性大面积上升为主，主要表现为剥夷面、成层发育的溶洞、河流阶地、裂点、悬谷的形成以及水系的不对称和“V”字型河谷的形成。

项目区域地质构造主要为古蔺复式背斜及柏杨坪向斜，场地位于古蔺复式背斜北翼及柏杨坪向斜北东翼，场地范围内构造简单，为一单斜构造，基岩层为侏罗系中统沙溪庙组（J2s）砂泥岩，据现场调查，岩层产状为30°∠20°。

2.地层岩性：

据钻探揭示和现场调查，场地内地层主要为侏罗系中统沙溪庙组（J2s）砂泥岩地层，从上至下分述如下：

1、砂岩

砂岩（①）：灰白色、紫灰色，细粒～中粒结构，中厚～厚层状构造，矿物颗粒主要由石英、长石组成，含少量白云母和岩屑，局部含泥质条带。岩体结构较完整，颗粒间胶结致密，岩芯多呈节柱状，节长5～50cm ，采取率为75%～95%，岩体质量指标RQD值50~75。该层层位较稳定在场地范围内均有分布，钻孔揭示厚度为8.20～14.80m。

2、泥岩

泥岩（②）：紫红色、紫灰色，泥质结构，泥质胶结，薄～中厚层状构造，矿物成分以黏土矿物为主，局部夹泥质砂岩条带及灰绿色条带。裂隙不发育，岩芯多呈柱状，节长5～30cm，采取率为77%～95% ， RQD 值为45~68。该层层位较稳定，揭示厚度为5.30～20.03m。该层在勘察范围内全场分布。

3.不良地质作用：

经现场踏勘调查，场地内及其附近未发现滑坡、泥石流、垮塌等不良地质作用。场地位于地势较高的地势，地理位置相对较好，无影响环境的工程地质问题。

4.地基：

拟建场地处于沙溪庙组砂泥岩层地层的山顶，基岩出露，且处于稳定状态。基岩为侏罗系中统沙溪庙组（J2s）砂泥岩，岩体较完整，层位较稳定，其力学性质较好，属均匀地基。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A区划及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）国家标准2008年第1号修改单，该区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。场地类别为Ι1类，设计特征周期为0.35s。

### 2.7.2土壤

古蔺县辖区内土壤类型有水稻土、潮土、紫色土、黄壤四个土壤类型。其中水稻土占耕地面积的43%，土层相对较厚、土壤肥力较好，坡度小，流失相对轻微，抗蚀性相对较好，是四川省农产品主产区。根据现场踏勘，项目区主要土壤为黄壤土，可剥离平均厚度0.2～0.3m。

### 2.7.3植被

古蔺县属亚热带常绿阔叶林区，境内植物种类繁多，植被资源丰富。全县树种共计86科225属373种（含变种27种），其中：乔木155种、小乔木72种、灌木86种、竹类12种、藤本14种。按用途分，用林树种119种，用材竹12种，经济树种88种，赏花木111种，其他43种。全县其他林地116.06k㎡，活立木总蓄积量64.6万m³，用材林资源有39科，65属，95种。常见的有马尾松、杉树、桉树、香樟等，经济树种有柑橘、藤梨、枇杷、李子、桃子、荔枝、龙眼、板栗、核桃、桔橙、茶、桑等。根据主体设计及现场勘查，本项目林草覆盖率为40%。

### 2.7.4气象

古蔺县属亚热带季风气候，全年气候温和，雨量充沛，四季分明。灾害性天气以干旱为主，旱洪交错出现。多年平均气温17.6C，多年平均降雨量1079.0mm，雨量集中在5~9月，≥10°C积温5648.0℃，多年平均蒸发量1230mm，多年平均风速为1.9m/s，无霜期232～363天。项目区5年一遇1h、6h、24h特征降雨量分别为54.2mm、79.2mm、104.8mm，10年一遇1h、6h、24h特征降雨量分别为65.5mm、97.2mm、128.0mm，20年一遇1h、6h、24h特征降雨量分别为76.4mm、115.8mm、150.4mm。主要气象特征值见下表：

表2-11  工程所在区域气象特征值统计表

| 项目 | 单位 | 古蔺县气象站 |
| --- | --- | --- |
| 观测场标高 | m | 537.7 |
| 多年平均气温 | ℃ | 17.6 |
| 极端最高气温 | ℃ | 40.5 |
| 极端最低气温 | ℃ | -5.0 |
| ≥10℃积温 | ℃ | 5648.0 |
| 多年平均降水量 | mm | 1079.0 |
| 多年平均蒸发量 | mm | 1230.00 |
| 年平均风速 | m/s | 1.9 |
| 常年主导风向 | / | W |
| 年平均日照时间 | h | 1293.7 |

### 2.7.5水文

项目区属于长江流域，除赤水河外，流域面积500km²以上河流1条，100km²以上河流5条，50～100km²以上河流5条，10～50km²以上河流8条。河流均发源于县境内，并大部分经由县境内流入赤水河。年正常产水量141805万m³（不含赤水河过境流量），地下水分布较广。赤水河流经古蔺境域，境内有古蔺河、盐井河、白沙河、马蹄河、菜板河等小河21条，小溪225条。境内地势高峻，河谷深切，石灰岩地貌区溶洞水、冷泉水溢出。历年7、8月降水最多；1、12月降水最少，均不足20mm。年最多降水量为1470.7mm，月最多降水量在448.9，出现在8月。年最少降雨量为777.4mm。月最少降雨量为0.5mm，出现在11月。各季节降水量占全年总降水量的比例分别为春季9%、初夏27%、盛夏37%、秋季22%、冬季5%。

本工程架空线路路径区域主要跨越其赤水河左岸一级支流古蔺河，据调查，其河道弯曲，落差较大，跨越最低塔位高程远高于场区附近一般洪水位，对本工程建设无影响。

### 2.7.6水土流失现状

项目区属以轻度水力侵蚀为主的西南岩溶区，平均土壤侵蚀模数为1500t/（km²·a），容许土壤流失量为500t/（km²·a），流失强度为轻度。

### 2.7.7与敏感区的关系

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）和《四川省水利厅关于印发〈四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果〉的通知》（川水函〔2017〕482号），工程所在区域除涉及乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，不涉及各级重点预防区，无选址（线）水土保持制约因素。根据调查和收资情况汇总，其余饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、生态脆弱区等水土保持敏感区均不涉及。

3、项目水土保持评价

### 3.1主体工程选址（线）水土保持评价

### 3.1.1与水土保持法的符合性分析

本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目。因此本项目符合国家现行产业政策，建设内容可行。

工程区所在的古蔺县除涉及乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，工程选址不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。

综上所述，项目建设从水土保持角度分析不存在制约性因素。按照《中华人民共和国水土保持法》要求进行分析评价，详见表3-1。

表3-1  与《中华人民共和国水土保持法》的符合性分析

| 《中华人民共和国水土保持法》规定 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十七条：地方各级人民政府应当加强对取土、挖砂、采石等活动的管理，预防和减轻水土流失。 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 | 本项目不单独设置取料场 | 符合 |
| 第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 项目区不属于水土流失严重、生态环境脆弱区 | 符合 |
| 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 本项目无法避让乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，本方案将按建设类项目一级标准防治，优化施工工艺，提高目标值，减少地表扰动和植被破坏，加强防护、治理和补偿措施以减小因工程建设带来的不利影响 | 符合 |
| 第二十八条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 | 通过各施工区域调运综合利用，本工程总余方0.14万m³，其中变电站工程产生的余方0.09万m³运至泸州市古蔺县石屏镇向顶村历史遗留磺渣堆场污染风险管控项目进行综合利用，线路工程产生的余方0.05万m³于塔基区域永久占地范围平铺综合处理 | 符合 |
| 第三十八条：对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上种树植草、恢复植被。 | 本方案考虑有施工期扰动地面的表土剥离保存和利用，施工完毕对开挖面和临时堆土等区域进行绿化恢复 | 符合 |

### 3.1.2与生产建设项目水土保持技术标准的符合性分析

据项目设计方案、地勘报告及现场踏勘，区域无大型滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

工程区不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点实验区等专项水土保持设施，项目建设符合国家产业政策要求，符合水土保持制约性因素要求，与强制条文不冲突。与《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）相关符合性分析如下。

表3-2 主体工程制约因素分析与评价

| 序号 | 项目名称 | 约束性规定 | 工程执行情况 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程 选址 | 1、选址（线）必须兼顾水土保持要求。应避开泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 | 不涉及 | 符合规范要求。 |
|  |  | 2、选址（线）应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 项目占地范围内无监测站、试验站和观测站 |  |
|  |  | 3、城镇新区的建设项目应提高植被建设标准和景观效果，还应建设灌溉、排水和雨水利用设施。 | 本工程主体设计考虑有对开挖面进行绿化恢复措施，方案新增对线路工程施工区域播撒草籽和栽植灌木，提高植被建设标准和景观效果 |  |
|  |  | 4、选址（线）宜避开生态脆弱区、固定半固定沙丘区、国家划定的水土流失重点预防保护区和重点治理成果区，最大限度地保护现有土地和植被的水土保持功能。 | 本项目无法避让乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，本方案将按建设类项目一级标准防治，优化施工工艺，提高目标值，减少地表扰动和植被破坏，加强防护、治理和补偿措施以减小因工程建设带来的不利影响 |  |
|  |  | 5、工程占地不宜占用农耕地，特别是水浇地、水田等生产力较高的土地。 | 不涉及 |  |
| 2 | 料场 选址 | 1、严禁在县级以上人民政府划定的崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区设置取土（石、料）场。 | 本项目砂石料来自于料场购买，不设置取料场 | 符合规范要求。 |
|  |  | 2、在山区、丘陵区选址，应分析诱发崩塌、滑坡和泥石流的可能性。 |  |  |
|  |  | 3、应符合城镇、景区等规划要求，并与周边景观相互协调，宜避开正常的可视范围。 |  |  |
| 3 | 弃渣 场选 址 | 1、不得影响周边公共设施、工业企业、居民点的安全。 | 本工程总产生余方0.14万m³，其中变电站工程产生的余方0.09万m³运至泸州市古蔺县石屏镇向顶村历史遗留磺渣堆场污染风险管控项目进行综合利用，线路工程产生的余方0.05万m³于塔基区域永久占地范围平铺综合处理，本项目不单独设置弃渣场， | 符合规范要求。 |
|  |  | 2、涉及河道的，应符合治导规划及防洪行洪的规定，不得在河道、湖泊管理范围内设置弃土（石、渣）场。 |  |  |
|  |  | 3、禁止在对重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域布设弃渣场。 |  |  |
|  |  | 4、在山区宜选择荒沟、凹地、支毛沟、平原区宜选择凹地、荒地、风沙区应避开风口和易产生风蚀的地方。 |  |  |
| 4 | 施工 组织 | 1、控制施工场地占地，避开植被良好区。 | 本项目施工作业区域布局紧凑，工程建设按节约用地、布局紧凑、少挖低填、便于施工以及生产管理的原则进行施工，施工场地以充分满足各功能要求为前提，最大程度控制施工扰动范围 | 符合规范要求。 |
|  |  | 2、应合理安排施工，减少开挖量和废弃量，防止重复开挖和土（石渣）多次倒运。 | 本工程合理安排施工进度和时序，减少开挖量和废弃量 |  |
| 5 | 工程 施工 | 1、施工道路、伴行道路、检修道路等应控制在规定范围内，减小施工扰动范围、采取拦挡、排水等措施，必要时可设置桥隧；临时道路在施工结束后应进行迹地恢复。 | 本项目施工道路将严格控制在设计施工占地场地内，占地布局合理，道路宽度控制在3.0m，并对临时施工道路采取相应植物和临时措施，于施工结束后进行迹地恢复 | 符合规范要求。 |
|  |  | 2、主体工程动工前，应剥离熟土层并集中堆放，施工结束之后作为复耕地、林草地的覆土。 | 本方案考虑有施工期扰动地面的表土剥离、保存，施工完毕原址回填 |  |
|  |  | 3、临时堆土（石、渣）及料场加工的成品料应集堆放，设置沉沙、拦挡等措施。 | 本项目变电站扩建工程施工开挖临时堆土就近堆存于站内施工区域，线路工程施工开挖临时堆土就近堆存于施工作业带，并采取临时遮盖和土袋拦挡等防护措施 |  |
|  |  | 4、开挖土石和取料场地应先设置截排水、沉沙、拦挡等措施后再开挖。不得在指定取土（石、料）场以外的地方乱挖。 | 不涉及 |  |
|  |  | 5、土（沙、石、渣）料在运输过程中应采取保护措施，防止沿途散溢，造成水土流失。 | 本项目建渣土石方在运输过程中采取遮盖措施防止沿途散滥，减少损失及水土流失 |  |
| 6 | 项目区的特殊规定 | 1、应控制施工便道及施工场地的扰动范围 | 本项目施工过程中严格控制施工作业带扰动范围 | 符合规范要求。 |
|  |  | 2、保护现有植被和地表结皮，需剥离高山草甸（天然草皮）的，应妥善保存，及时移植。 | 本项目在施工前期将占地范围内的可剥离表土的区域进行表土剥离，堆置于施工临时场地占地范围内，与基础开挖土方分开堆存，并对表土设置临时苫盖和土袋拦挡防护措施 |  |
|  |  | 3、应与周围景观相协调，土石料场和渣场应远离项目一定距离或避开交通要道的可视范围。 | 不涉及 |  |

本项目选址不存在生产建设项目水土保持相关法律法规和技术规范中规定的限制性因素，选址基本满足水土保持要求。

### 3.2建设方案与布局水土保持评价

#### 3.2.1建设方案评价

根据表3-2，本方案已对照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）中关于工程建设方案与布局的相关规定进行水土保持分析与评价。

主体工程选址位于泸州市古蔺县区域内，本方案采用一级防治标准，符合水土保持要求。本工程路径区域无不良地质作用、无大型滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害分布，整个工程场区基本稳定，均能满足立塔要求，同时铁塔设计充分利用地形条件采用全方位长短腿，配合长短柱基础使用，避免降基面大量挖填方，对地表扰动范围较小，线路经过林区时采用高塔跨越方式通过，尽量减少树木的砍伐，保护植被。

工程总平面布置以充分满足各功能要求为前提，配合工艺要求对各种建构筑物及相关设施进行合理布局。本项目严格控制施工红线，最大程度控制施工扰动范围。从水土保持角度，工程建设方案符合水土保持要求，建设方案与布局是合理的。

#### 3.2.2工程占地评价

本工程项目建设区占地面积为1.74hm²，永久占地0.57hm²，临时占地1.17hm²。通过复核，主体工程设计中的占地无漏项、缺项且满足施工要求。

本项目工程布局本着节约用地的原则，严格执行国家规定的土地使用审批程序。工程施工涉及少量施工期临时占地，占地类型以林地和耕地为主，大部分临时占地区域表现为短时间占压扰动，施工结束后及时清理迹地，恢复植被，水土流失影响控制在较小范围内。从水土保持角度分析，工程占地类型、性质无限制因素，基本符合水土保持的要求。

本项目施工临时占地包括塔基施工临时占地、临时施工道路占地、导线牵张场和跨越场占地、电缆施工作业带占地，从工程总体布置，施工方法、调查同类工程施工经验及实地测量等方面分析确定，在严格控制施工场地范围的前提下，充分考虑施工期间堆放材料、临时堆土、人员活动可能扰动的区域，线路工程临时占地既可满足施工需要，又不存在漏项和冗余占地，占地面积无需增减。

综上所述，从水土保持角度分析，项目永久占地符合工程实际建设需要，不存在多占用土地的情况，临时占地完全满足施工阶段各项目建设区的施工用地需要，不存在多占情况，且临时占地施工结束后均给予恢复植被，对生态环境的影响仅限于施工期，并且影响较小。占地类型不存在制约性因素。工程占地在满足施工要求的基础上最大限度地减少了扰动，总体符合水土保持要求。

#### 3.2.3土石方平衡评价

（1）表土剥离防护、利用分析评价

本工程已考虑电缆沟开挖面和塔基及其施工占地范围内表土的剥离及防护措施。工程在土石方施工挖方时，先将表土剥离后，再进行下一步施工活动，开挖表土堆放于施工场地临时占地内，采用土袋拦挡和防雨布遮盖等临时防护措施进行防护。

本工程表土剥离总土方0.25万m³，完工后剥离的表土回覆至扰动后的场地，用于施工结束后进行土地整治植被恢复，可全部回覆利用，无需外借和废弃。从水土保持的角度考虑，本项目工程表土剥离保护与利用措施合理，为后期占地恢复利用创造先行条件。

（2）工程土石方平衡分析评价

本工程土石方挖填方总量为1.03万m³，总挖方0.59万m³（含表土剥离0.25万m³），总填方0.45万m³（含表土回覆0.25万m³），项目产生总余方0.14万m³，其中变电站工程产生的余方0.09万m³运至泸州市古蔺县石屏镇向顶村历史遗留磺渣堆场污染风险管控项目进行综合利用，线路工程产生的余方0.05万m³于塔基区域永久占地范围平铺综合处理。工程考虑的土石方工程开挖、临时堆置、回填处理等符合水土保持要求，基本合理。

#### 3.2.4取土（石、砂）场设置评价

本项目主要建筑材料包括砖、砂、碎石等，砂石料来源主要为砂石料厂采购，未单独设置取土（石、料）场，相应的水土流失防治责任由商家承担，需在购买合同中明确。该方案既满足了工程建设的需要，又尽量减少了工程扰动范围，减少了可能引起的水土流失，因此从水土保持和主体工程角度分析，料源方案合理，符合水土保持要求。

#### 3.2.5弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

通过各施工区域调运综合利用，本工程产生总余方0.14万m³，其中变电站工程产生的余方0.09万m³运至泸州市古蔺县石屏镇向顶村历史遗留磺渣堆场污染风险管控项目进行综合利用，线路工程产生的余方0.05万m³于塔基区域永久占地范围平铺综合处理，本工程不单独设置弃土场，符合水土保持要求。

#### 3.2.6施工方法与工艺评价

3.2.6.1施工布置的分析评价

本工程施工场地根据实际情况进行充分合理布设，遵循因地、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，减少开挖扰动破坏面，符合水土保持等相关法律法规的要求。同时结合施工布置特点，采取了相应的临时防护和管理措施。从水土保持角度看，施工场地布置合理。

在施工组织中，工程施工的用水、用电尽量利用当地的条件就近接引，避免了施工设施的重复布设，压缩了工程施工投资费用，也减少了扰动破坏土地植被面积，降低了本方案治理水土流失费用投入。因此从水土保持角度分析，认为本工程施工组织安排合理，满足施工和水土保持要求。

3.2.6.2施工工艺与方法的水土保持分析与评价

1、施工工艺与时序分析评价

场地内施工以机械施工和人工施工相结合。根据实际施工时序反映，项目施工时序安排基本合理得当。建议加强施工组织与管理，减少祼露面积和破坏强度。方案新增表土剥离、回填、临时遮盖等设施，主要是防止雨水对堆体的冲刷。施工开挖、填筑、堆置等裸露面，均应加强临时覆盖等措施，防止造成水土流失。

2、施工材料分析评价

本工程建设需要的钢材、水泥、砂等建材均由购买获得，水土流失防治责任由供料商负责。

3、项目挖填施工工艺及施工时序分析

项目施工主要采取机械施工，构筑物用混凝土进行浇筑，场地大开挖时段避开了雨天，采取随挖随填的方式。通过分析，项目施工工艺及施工时序基本合理。

#### 3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

本方案根据主导功能原则、责任区分原则、试验排除原则，从综合防治水土流失角度出发，对主体工程中具有水土保持功能工程进行分析论证。现对主体工程中具有水土保持功能工程进行分析如下。

（1）变电站工程区

1、铺设碎石

本项目主体设计将对开挖区域在施工完毕恢复地面碎石铺垫，配电装置闲置场地均铺设碎石，措施面积580m²，碎石铺设厚度10cm。

水土保持分析评价：铺设碎石可有效降低雨水径流对地面的冲刷，同时兼有一定的滞留、蓄积雨水作用，从而减轻降水对地面冲刷造成的水土流失，界定为水土保持工程。

2、透水铺装

主体设计在变电站内巡视操作小道的地面采用透水砖地面，透水铺装采用600mm透水人行道砖（透水率不小于0.1mm/s）+100mm厚混凝土，透水铺装面积为80m²。

水土保持评价：透水铺装能有效地渗透地面雨水径流，同时有很好的沉淀功能及蓄水再次利用功能，能起到较好的水土保持作用。透水铺装在客观上具有一定的水土保持功能，能有效防止土壤侵蚀发生，因此界定为水土保持措施。

3、站区道路硬化

主体工程变电站工程内部分道路进行了硬化，具有一定的水土保持功能，可防治水土流失。

水土保持评价：主体工程建成后，对地面进行硬化，从水土保持角度分析，减少了水土流失，有利于起到水土保持的作用。路面及场地硬化能有效避免降水对地表的直接冲刷，能起到防治路面水毁的作用。但由于路面硬化主要作用为站区内通行及物料运输，兼有水土保持功能，因此本方案不将其界定为水土保持工程。

4、雨水排水管、雨水口

根据主体设计，变电站雨水管网工程主要包括雨水管和雨水口等，本项目采用雨、污分流制，主体设计在道路以下布设排水管、两侧布设雨水口。采用DN300双壁波纹管排水管道45m、双箅雨水口1个。雨水管网能有效地排导降雨形成的地面径流，具有较好的水土保持功能，应纳入水土流失防治措施体系。

永久排水设施过流能力校核：

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），雨水管沟的设计流量，应按下式计算：

Q=Av

式中：Q—设计流量（m³/s）；

A—水流有效断面面积（m²）；

v—流速（m/s）。

恒定流条件下雨水管的流速，应按下式计算：

v=1/nR2/3I1/2

式中：v—流速（m/s）；

R—水力半径（m）；

I—水力坡降；

n—粗糙系数。

表3-3  变电站永久排水设施设计流量

| 排水区域 | 管径/断面 | 水力坡度 | 粗糙系数 | 充满度 | 水流有效断面面积 | 水力半径 | 流速 | 设计流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | （mm） | / | / | / | （m²） | （m） | （m/s） | （m³/s） |
| 雨水管 | 300 | 0.02 | 0.009 | 0.55 | 0.0389 | 0.0413 | 1.8760 | 0.073 |

设计洪峰流量计算

本项目位于丘陵、中山地貌区，项目主要受周边来水影响，不受沟道洪水影响。根据《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014），应当按照A.2.0-2的流程图，取5年一遇10min降雨进行计算。本项目采用的设计来水公式为：

Qm=16.67∮qF

式中：Q――设计径流量（m³/s）；

∮——径流系数，内取0.65；

q——设计重现期和降雨历时内的平均降雨强度（0.90mm/min）；

F——汇水面积（km²）；

按照上式计算，本工程主体设计各排水设施满足情况分析见下表。

表3-4  各排水区域流量分析表

| 序号 | 管径/断面（mm） | 最大汇水面积（km²） | 汇水面径流系数 | 暴雨强度（mm/min） | 洪峰流量（m³/s） | 设计流量（m³/s） | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 0.0021 | 0.65 | 0.90 | 0.020 | 0.073 | 泄水需求流量〈过水能力流量，满足要求 |

综上所述，主体设计的永久排水设施设计流量均大于排水区域洪水洪峰流量，因此，本项目主体设计的永久排水设施满足过流要求。

水土保持评价：雨水口、雨水管的设置，可以实现变电站新建工程站区内道路及建筑物周边场地雨水有序排放，减轻因地表水乱流而导致的地表冲刷，有利于增加场地稳定性，减轻水土流失。雨水管道设计满足相关规定，符合水土保持要求。本方案将雨水管及雨水口界定为水土保持工程。

（2）线路工程区

1、塔基排水

通畅良好的基面排水，有利于基面挖方边坡及基础保护范围外临空面的土体稳定。塔位有坡度时，为防止上坡侧汇水面的雨水及其它地表水对基面的冲刷影响，除塔位位于面包形山顶或山脊外，需在塔位上坡侧（如果基面有降基挖方，距挖方坡顶水平距离≥4m处），依山势设置排水沟，以拦截和排除周围山坡汇水面内的地表水。排水沟设施应与降基、基坑开挖等土石方工程同步进行，以使排水沟在线路施工过程中，对基面及边坡起保护作用。根据主体设计，本项目共计设计浆砌石排水沟33m，过水断面为40cm×40cm矩形，采用浆砌石衬砌，壁厚20cm。

需要对主体设计的排水工程过水能力进行复核。按照前文的设计来水公式进行计算5年一遇10min降水量下设计径流量：

Qm＝16.67∮qF

式中：Qm---设计径流量，m³/s；

∮---径流系数，取0.65；

q----设计重现期和降雨历时内的平均降雨强度（0.90mm/min）；

F----集水面积，km²，塔基最大汇水面积为0.0016km²。

根据计算项目区截排水沟5年一遇10min最大洪峰流量约为0.02m³/s。

根据排水设施设计断面尺寸来校核其过流能力，见表3-5。

根据设计频率暴雨坡面最大径流量，明渠均匀流公式：

式中：Q—设计坡面最大径流量m³/s；

—过水面积，m²；

—谢才系数，用公式计算；

—水力半径，m。

R=A/X;

底坡i取0.02，糙率n取0.021。

表3-5  浆砌石排水沟流量校核表

| 排水流量Q（m³/s） | 宽（m） | 沟深（m） | 过水断面面积A（m²） | 谢才系数C | 糙率n | 水力半径R（m） | 湿周X（m） | 纵坡比降i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 34.04 | 0.021 | 0.13 | 1.2 | 0.02 |

经复核，浆砌石排水沟安全设计超高20cm，项目区最大洪峰流量约为0.02m³/s，主体设计的塔基浆砌石排水沟排水流量0.28m³/s，满足过流要求。

水土保持评价：排水沟能有效引导坡面及塔基四周径流，减轻因地表水乱流而导致的地表冲刷，有利于增加场地稳定性，减轻水土流失。本项目浆砌石排水沟设计满足相关规定，符合水土保持要求。本方案将其界定为水土保持工程。

2、植草护坡

主体设计中考虑了塔基挖填后形成的边坡对其进行防护，护坡面积161m²，采用植草护坡方式。

水土保持评价：植草护坡的设置能有效减缓水流对边坡的直接冲刷造成的水土流失，应界定为水土保持措施。

3、表土剥离与回覆

主体设计中在塔基施工过程中考虑了塔基永久占地和位于林地区域内的汽运道路在开工前的表土剥离和施工完成后的表土回覆，表土剥离及回覆工程各约0.17万m³，剥离的表土用于原表土剥离区域的绿化覆土。

水土保持评价：表土的剥离和回覆能较好地保护表土资源，此类措施具有很好的水土保持功能，满足水土保持要求，属于水土保持措施。

4、土地整治

主体设计在表土回覆后对回覆区域进行土地整治，土地整治完毕后对占用原耕地区域进行复耕，其余区域采取植物措施进行恢复，经统计，塔基及施工临时占地区域需土地整治面积约为0.71hm²。

水土保持评价：通过采取人工施肥、拖拉机牵引铧犁耕翻地等方式对土地进行整治使其恢复到适宜耕地播种的土地条件，能有效减轻水土流失，达到对土地资源的保护，满足水土保持要求，属于水土保持措施。

4、播撒草籽

主体设计施工结束后，对塔基占地范围内施工区域进行迹地恢复，采用撒播草籽方式进行绿化，根据项目区气候及土壤特点，草种选择适宜当地生长的黑麦草和狗牙根进行混播，草籽撒播密度100kg/hm²，混播比例1:1。经统计，本工程区撒播草籽面积共0.41hm²。

水土保持评价：通过播撒草籽增加地表覆盖物，减少雨水对地表的冲刷，从而减少地表径流，有助于保持土壤水分，减少水土流失，应界定为水土保持措施。

根据以上对主体工程已设计的具有水土保持功能的措施分析，主体工程采取的措施在保证工程安全运行的同时，充分体现了良好的水土保持功能。主体工程设计中界定为水土保持工程的工程量详见表3-6。

表3-6  主体工程计列水土保持工程量及投资表

| 分区 |  | 措施类型 | 工程量 |  |  | 单价（元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程内容 | 单位 | 数量 |  |  |
| 变电站工程区 | 变电站扩建工程区 | 工程措施 | DN300排水管 | m | 45 | 442.7 | 1.99 |
|  |  |  | 雨水口 | 个 | 1 | 233.24 | 0.02 |
|  |  |  | 透水铺装 | m² | 80 | 87.93 | 0.70 |
|  |  |  | 铺设碎石 | m² | 580 | 15.96 | 0.93 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  | 3.64 |
|  |  | 植物措施 | / | / | / | / | / |
|  |  | 临时措施 | / | / | / | / | / |
|  |  | 共计 |  |  |  |  | 3.64 |
| 线路工程区 | 塔基及施工临时占地区 | 工程措施 | 表土剥离 | hm² | 0.70 | 1712.08 | 11.98 |
|  |  |  | 表土回覆 | 万m³ | 0.17 | 2821.74 | 4.80 |
|  |  |  | 土地整治 | hm² | 0.71 | 6145.62 | 0.44 |
|  |  |  | 浆砌排水沟 | m | 33 | 19.57 | 20.28 |
|  |  | 植物措施 | 植草护坡 | m² | 161 | 69.76 | 1.12 |
|  |  |  | 撒播草籽 | hm² | 0.41 | 8146.02 | 0.33 |
|  |  | 共计 |  |  |  |  | 38.95 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 42.59 |

4、水土流失分析与预测

### 4.1水土流失现状

工程区位于泸州市古蔺县，根据水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）和《四川省水利厅关于印发〈四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果〉的通知》（川水函〔2017〕482号），项目区所在地涉及乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，根据《全国水土保持区划（试行）》属于以轻度水力侵蚀为主的西南岩溶区，平均土壤侵蚀模数为1500t/（km²·a），容许土壤流失量为500t/（km²·a），流失强度为轻度。

#### 4.1.1区域水土流失现状

根据四川省2024年水土保持公报，古蔺县土壤侵蚀以水力侵蚀为主，现有水土流失面积628.27km²，其中轻度流失面积449.02km²，占流失面积的71.47%，中度流失面积76.63km²，占流失面积的12.20%，强烈流失面积52.01km²，占流失面积8.28 %，极强烈流失面积41.39km²，占流失面积的6.59%，剧烈流失面积9.22km²，占流失面积的1.47%。

表4-1  古蔺县水土流失现状表

| 行政区 |  | 古蔺县 |
| --- | --- | --- |
| 水土流失总面积 |  | 628.27 |
| 轻度侵蚀 | 面积（km²） | 449.02 |
|  | 占水土流失总面积比例（%） | 71.47 |
| 中度侵蚀 | 面积（km²） | 76.63 |
|  | 占水土流失总面积比例（%） | 12.20 |
| 强烈侵蚀 | 面积（km²） | 52.01 |
|  | 占水土流失总面积比例（%） | 8.28 |
| 极强烈侵蚀 | 面积（km²） | 41.39 |
|  | 占水土流失总面积比例（%） | 6.59 |
| 剧烈侵蚀 | 面积（km²） | 9.22 |
|  | 占水土流失总面积比例（%） | 1.47 |

#### 4.1.2背景侵蚀模数

项目区水土流失现状是在工程区地形地貌条件、土壤植被等影响水土流失的自然因素调查和现场测量基础上，按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中侵蚀等级划分进行确定。依据《四川省水利厅关于印发〈四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定〉的函》（川水〔2014〕1723号）中对土壤侵蚀模数背景值的规定，“对水域、硬化地面、裸岩等无土体的微度流失区可不计背景值；对有土体的微度流失区，背景值可直接取300t/km²·a。微度以上的流失区，背景值一般取标准中的区间平均值”。我单位技术人员对项目区及周边地区的植被情况、水土流失状况等进行了调查。项目区水土流失微度，土壤流失量1500t/（km²·a）。

表4-2  水土流失现状调查结果

| 项目组成 |  | 用地现状 | 面积 | 地形坡度（°） | 植被覆盖度（%） | 侵蚀强度 | 平均侵蚀模数（t/km²·a） | 年流失量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （hm²） |  |  |  |  |  |
| 变电站主变扩建工程 | 站区扩建区域 | 公共管理与公共服务用地 | 0.27 | 0~5 | 〈30 | 微度 | / | / |
|  | 合计 |  | 0.27 | / | / | 微度 | / | / |
| 线路工程 | 塔基占地 | 耕地 | 0.12 | 5~8 | / | 轻度 | 1500 | 1.80 |
|  |  | 林地 | 0.13 | 15~25 | 60~75 | 轻度 | 1500 | 1.95 |
|  |  | 其他 | 0.02 | 8~15 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 0.30 |
|  |  | 小计 | 0.27 |  |  |  | 1500 | 4.05 |
|  | 塔基施工场地 | 耕地 | 0.22 | 5~8 | / | 轻度 | 1500 | 3.30 |
|  |  | 林地 | 0.23 | 15~25 | 60~75 | 轻度 | 1500 | 3.45 |
|  |  | 其他 | 0.04 | 8~15 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 0.60 |
|  |  | 小计 | 0.49 |  |  |  | 1500 | 7.35 |
|  | 牵张场 | 耕地 | 0.12 | 5~8 | / | 轻度 | 1500 | 1.80 |
|  |  | 小计 | 0.12 |  |  |  | 1500 | 1.80 |
|  | 跨越场 | 其他 | 0.04 | 8~15 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 0.60 |
|  |  | 小计 | 0.04 |  |  |  | 1500 | 0.60 |
|  | 汽运道路 | 耕地 | 0.09 | 5~8 | / | 轻度 | 1500 | 1.35 |
|  |  | 林地 | 0.09 | 8~15 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 1.35 |
|  |  | 其他 | 0.04 | 8~15 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 0.60 |
|  |  | 小计 | 0.22 |  |  |  | 1500 | 3.30 |
|  | 人抬道路 | 耕地 | 0.09 | 5~8 | / | 轻度 | 1500 | 1.35 |
|  |  | 林地 | 0.14 | 8~15 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 2.10 |
|  |  | 小计 | 0.23 |  |  |  | 1500 | 3.45 |
|  | 电缆工程 | 林地 | 0.10 | 8~15 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 1.50 |
|  |  | 小计 | 0.10 |  |  |  | 1500 | 1.50 |
|  | 合计 |  | 1.47 |  |  |  | 1500 | 22.05 |
| 总计 |  |  | 1.74 |  |  |  | 1500 | 22.05 |

### 4.2水土流失影响因素分析

4.2.1施工期水土流失影响分析

根据对项目规划、工程布置、建设区地形地貌的调查分析，项目建设区地势起伏较小。本项目在工程建设过程中，土石方开挖、回填、搬运及散落是造成破坏原地表土壤、植被等水土保持设施的主要因素，在外力作用下，原地表水土流失量增加，加大工程建设过程中的新增水土流失量和水土流失危害；在工程运行期，各项施工破坏活动停止，在不采取水土保持防护措施的前提下，工程建设过程中的新增水土流失将继续发生。

项目施工过程中扰动地表面积为1.74hm²，损毁植被面积1.21hm²，施工期间临时堆存回填土和表土约为0.46万m³。

根据项目设计文件及总体布置，工程土石方挖填过程中填筑料滚落是扩大建设区影响范围的主要原因；同时挖填方表面为松散层，受降水及人为影响，容易发生面蚀、沟蚀等水土流失形式，应作为施工期水土流失防治的重点。

4.2.2自然恢复期水土流失影响分析

本项目建成后，建筑物周边硬化，施工区域开挖地面施工完毕后进行场地恢复，项目所占用的土地在工程结束后均被碎石铺设、硬化地表和绿化植被占据。工程完工后，原工程施工破坏面将基本无裸露面。

工程投入运行后，其防护工程也已完成并发挥作用，有效地控制了由工程建设引起的水土流失。

总体来说，在水土保持工程措施有效发挥作用后，工程建设区的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到微度以下水平，工程建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。

### 4.3土壤流失量预测

### 4.3.1预测单元

根据工程建设过程中的水土流失特点，本方案对水土流失预测的范围包括整个工程建设所占用和扰动区域的永久占地和临时占地，水土流失按工程内容、地形地貌、扰动方式、扰动后地表的物质组成、气象特征等相近的原则将本项目设为变电站工程区和线路工程区，总计2个水土流失预测单元，涉及面积1.74hm²。

表4-3  水土流失预测面积表

| 预测分区 |  | 预测面积（hm²） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工准备及施工期 | 自然恢复期 |
| 变电站工程区 | 变电站扩建工程区域 | 0.27 | / |
| 线路工程 | 塔基占地 | 0.27 | 0.14 |
|  | 塔基施工场地 | 0.49 | 0.27 |
|  | 牵张场 | 0.12 | / |
|  | 跨越场 | 0.04 | 0.04 |
|  | 汽运道路 | 0.22 | 0.13 |
|  | 人抬道路 | 0.23 | 0.14 |
|  | 电缆工程 | 0.10 | 0.07 |
|  | 小计 | 1.47 | 0.79 |
| 共计 |  | 1.74 | 0.79 |

### 4.3.2预测时段

根据本工程施工及后期的使用情况，考虑水土保持工程与主体工程“三同时”的需要，本项目预测时段主要为施工期和自然恢复期两个时段，其中施工期包括施工准备期。项目区以水力侵蚀为主，预测时段以工期跨越雨季的比例确定，按最不利条件确定预测时段，超过雨季长度的按1年考虑，不超过时按占雨季长度的比例计算，项目区雨季为5～9月。

施工期：本工程预计于2026年3月开工建设，于2026年8月建设完成，总工期6个月，占雨季比例0.8，预测时段取0.8。

自然恢复期：项目建成后，随着永久占地硬化、绿化，因施工破坏引起的水土流失在各项水土保持措施实施后将逐渐减少，直至达到新的稳定状态。由于植物措施的滞后性，需要一定的时间才能完全发挥作用，所以对自然恢复期水土流失也应进行预测。参考《生产建设项目水土保持技术标准》与已建工程，湿润区植被经过2年的恢复即可达到原有保水固土效果，预测时段取2年。

表4-4  水土流失预测时段划分

| 预测单元 |  | 施工工期 | 预测时段（a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期（含施工准备期） | 自然恢复期 |
| 变电站工程区 | 变电站扩建工程区域 | 2026年3月~2026年8月 | 0.8 | 2 |
| 线路工程 | 塔基占地 | 2026年3月~2026年8月 | 0.8 | 2 |
|  | 塔基施工场地 |  | 0.8 | 2 |
|  | 牵张场 | 2026年7月~2026年8月 | 0.2 | 2 |
|  | 跨越场 |  | 0.2 | 2 |
|  | 汽运道路 | 2026年3月~2026年8月 2026年3月~2026年8月 | 0.8 | 2 |
|  | 人抬道路 |  | 0.8 | 2 |
|  | 电缆工程 | 2026年3月~2026年8月 | 0.8 | 2 |

### 4.3.3土壤侵蚀模数

该项目预测单元原地貌土壤侵蚀模数，根据土壤侵蚀模数等值线图等资料，并结合实地调查综合分析确定，本项目变电站扩建工程区域原地貌土壤侵蚀模数取0.00t/（km²·a），线路工程施工占地原地貌土壤侵蚀模数取1500t/（km²·a），扰动地表综合原地貌土壤侵蚀模数为1500t/（km²·a）。

扰动后土壤侵蚀模数根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018）计算。占地扰动类型为地表翻扰型一般扰动地表。

地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量按公式（2）和公式（3）计算：

Myd=RKydLySyBETA         （2）

Kyd=NK                  （3）

式中：Myd——地表翻绕型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

R——降雨侵蚀力因子，MJ·mm/（hm²·h）；

Kyd——地表翻绕后土壤可蚀性因子，t·hm²·h（hm²·MJ·mm）；

N——地表翻绕后土壤可蚀性因子增大系数，无量纲；

Ly——坡长因子，无量纲；

Sy——坡度因子，无量纲；

B——植被覆盖因子，无量纲；

E——工程措施因子，无量纲；

T——耕作措施因子，无量纲；

A——计算单元的水平投影面积，hm²。

表4-5  扰动后土壤侵蚀模数计算参数表

| 预测期 | 类型 | 位置 | 土壤侵蚀模数（t/km²·a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 地表翻扰型一般扰动地表 | 变电站扩建工程区 | 2689 |
|  |  | 线路工程区 | 3077 |

自然恢复期土壤流失量根据自然恢复期侵蚀模数计算，侵蚀模数按恢复2年后逐渐降低至背景值综合考虑取值。

经计算，各个分区扰动后土壤侵蚀模数见表4-6。

表4-6  各防治分区扰动后土壤侵蚀模数（t/（km²·a））

| 序号 | 防治分区 | 原地貌 | 施工期 | 自然恢复期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一年 | 第二年 |
| 1 | 变电站工程区 | 0 | 2689 | / | / |
| 2 | 线路工程区 | 1500 | 3077 | 2400 | 2000 |

### 4.3.4预测方法

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），新增的土壤流失量采用下列公式计算：

式中：－土壤流失量，t；

－新增土壤流失量，t；

－某时段某单元的预测面积，km²；

－某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

－某时段某单元的新增土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

－某时段某单元的预测时间，a；

－预测单元，i=1、2、3、……、n；

－预测时段，j=1、2，指施工期（含施工准备期）和自然恢复期。

通过上式可以计算出各个单元预测时段内原生的水土流失量及扰动后的水土流失总量，两者的差值即为新增的水土流失量。

### 4.3.5预测结果

本工程预测水土流失量计算见下表：

表4-7  水土流失量预测表

| 预测单元 | 阶段 | 预测 面积（hm²） | 土壤侵蚀模数背景值 （t/km²·a） | 扰动后土壤侵蚀模数 （t/km²·a） | 侵蚀时间（a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站工程区 | 施工期 | 0.27 | 0 | 2689 | 1 | 0.00 | 7.26 | 7.26 |
| 线路工程区 | 施工期 | 2.37 | 1500 | 3077 | 1 | 20.25 | 45.28 | 25.03 |
|  | 自然恢复期 | 1.36 | 1500 | 2400 | 1 | 23.70 | 34.76 | 11.06 |
|  |  |  |  | 2000 | 2 |  |  |  |

本工程水土流失总量77.18t，新增水土流失量41.99t；其中施工期可能产生土壤流失总量49.68t，新增土壤流失量为30.93t；自然恢复期水土流失总量为34.76t，新增土壤流失量11.06t。

### 4.4水土流失危害分析

水土流失具有隐蔽性和潜在性，治理难度大、不可逆转，工程建设过程中，如果未采取有效的治理措施，水土流失将对工程本身、项目区周边生态造成不利影响，造成水土资源的损失。

本工程水土流失危害主要表现在：变电站基础开挖以及因工程产生的土石方的堆放、使原地表受到一定程度的破坏，使裸露地面增加，为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀创造了条件；线路工程施工临时占地对地表破坏较严重，可能会造成一定的水土流失，降低土地生产力。

### 4.5指导性意见

根据水土流失调查预测结果，项目建设过程中破坏原地貌，形成松散堆积物，降低了原有的水土保持功能，若不采取相应的水土保持措施，将产生水土流失危害，影响周边环境。

根据各占地类型水土流失特点，应采取临时措施、工程措施、植物措施和管理措施相结合的综合防治措施进行治理。

（1）重点流失时段和流失区域指导意见

从水土流失预测结果来看，本工程施工期是本项目的重点治理时段。线路工程施工占地为本工程的重点治理区域。

（2）防治措施指导意见

本工程水土流失防治的重点时段应在建设期的整个施工扰动面上，除了主体工程目前已设计的部分防治措施外，方案还应建立工程、临时以及植物措施相结合的综合防护体系。

（3）施工时序指导意见

项目区水土流失主要发生在雨季，本工程工期无法避开雨季，建议土石方工程等扰动强烈的施工应尽量避开雨天，对在雨天不得不实施的工程必须做好防护措施，施工前先做好裸露地表及临时堆土的防雨措施。土石方挖方工程和填方工程尽量同步，减少临时堆土量。在满足工程建设要求的情况下，就近利用土石方，尽量避免土石方运移产生的水土流失。使水土保持工程和主体工程在施工时相配套，特别做好临时防护工程，减少施工中水土流失的发生。

（4）水土保持监测指导意见

根据预测结果，建设期水土保持监测的重点应该为线路工程区。主要监测内容包括项目区的水土流失影响因子、土壤流失量变化情况等，监测重点时段为连续阴雨天气。

5、水土保持措施

### 5.1防治区划分

### 5.1.1分区原则

1、各分区之间应具有显著差异性；

2、同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；

3、根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分为一级或多级；

4、一级区应具有控制性、整体性、全局性，线型工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区，二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；

5、各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

### 5.1.2分区结果

结合工程建设和水土流失特点，本项目根据项目组成划分为2个一级防治区：变电站工程区和线路工程区。再将变电站工程区划分为变电站扩建工程区，线路工程区划分为塔基及施工临时占地区、施工道路区、其他施工临时设施区和电缆工程区，共计5个二级防治分区。

表5-1  水土流失防治分区表

| 防治分区 |  | 占地性质 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分区 | 二级分区 | 永久占地（hm²） | 临时占地（hm²） |  |  |
| 变电站工程区 | 变电站扩建工程区域 | 0.27 |  | 0.27 | 既有变电站扩建扰动占地 |
| 线路工程区 | 塔基及施工临时占地区 | 0.27 | 0.49 | 0.49 | 塔基永久占地及外扩施工场地 |
|  | 其他施工临时设施区 |  | 0.16 | 0.16 | 临时施工设置牵张场、跨越场 |
|  | 施工道路区 |  | 0.45 | 0.45 | 汽运道路及人抬道路 |
|  | 电缆工程区 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 电缆工程施工占地 |
| 总计 |  | 0.57 | 1.17 | 1.74 |  |

### 5.2措施总体布局

项目区水土保持建设以防治新增水土流失为目标，保护生产、生态用地为出发点，促进经济与环境的协调发展。在遵守水土保持法律法规、水土保持技术标准以及环境保护总体要求原则的同时，针对项目特点确定措施的布设原则如下：

1、根据工程所处土壤侵蚀类型区，结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜，因害设防，科学配置，优化布局；

2、注重项目施工过程中造成人为扰动区及产生的废弃物，尽量减少新增水土流失；

3、吸收当地和同类项目水土保持防治经验，尽量做到高科技、低投入、高效益，有效地防治项目建设过程中新增和原有的水土流失；

4、注重各防治区内部的科学性，又关注分区之间的联系性，系统性；

5、落实科学发展观，树立以人为本、统筹协调、可持续发展、人和自然和谐的基本理念，尊重自然规律，并与周边景观相协调；

6、防治措施布设要与主体工程密切结合，相互协调，形成整体；

7、工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可行，经济上合理。

水土保持措施设计应符合国家、地方水土保持的有关政策法规，遵循科学合理、注重实际、效果显著、便于实施的原则，与主体工程相互协调，避免冲突。对于不能满足水土保持要求的，进行补充设计，计列增加部分的投资。本工程的水土流失防治体系总体布局详见表5-2。

表5-2  水土流失防治措施体系总体布局表

| 防治分区 |  | 措施类型 | 措施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站工程区 | 变电站扩建工程区域 | 工程措施 | DN300排水管 | 主体已列 |
|  |  |  | 双箅雨水口 | 主体已列 |
|  |  |  | 透水铺装 | 主体已列 |
|  |  |  | 铺设碎石 | 主体已列 |
|  |  | 临时措施 | 土袋拦挡 | 方案新增 |
|  |  |  | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
| 线路工程区 | 塔基及施工临时占地区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体已列 |
|  |  |  | 表土回覆 | 主体已列 |
|  |  |  | 土地整治 | 主体已列 |
|  |  |  | 浆砌排水沟 | 主体已列 |
|  |  | 植物措施 | 植草护坡 | 主体已列 |
|  |  |  | 撒播草籽 | 主体已列 |
|  |  |  | 栽植灌木 | 方案新增 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 方案新增 |
|  |  |  | 临时沉沙池 | 方案新增 |
|  |  |  | 土袋拦挡 | 方案新增 |
|  |  |  | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  | 施工道路区 | 工程措施 | 表土剥离 | 方案新增 |
|  |  |  | 表土回覆 | 方案新增 |
|  |  |  | 土地整治 | 方案新增 |
|  |  | 植物措施 | 撒播草籽 | 方案新增 |
|  |  |  | 栽植灌木 | 方案新增 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 方案新增 |
|  |  |  | 临时沉沙池 | 方案新增 |
|  |  |  | 土袋拦挡 | 方案新增 |
|  |  |  | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  | 其他施工临时设施区 | 工程措施 | 土地整治 | 方案新增 |
|  |  | 植物措施 | 撒播草籽 | 方案新增 |
|  |  | 临时措施 | 铺设棕榈垫 | 方案新增 |
|  | 电缆工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 方案新增 |
|  |  |  | 表土回覆 | 方案新增 |
|  |  |  | 土地整治 | 方案新增 |
|  |  | 临时措施 | 土袋拦挡 | 方案新增 |
|  |  |  | 防雨布遮盖 | 方案新增 |

### 5.3分区措施布设

#### 5.3.1设计标准

1、工程措施

（1）土地整治工程：根据《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014），本工程位于西南岩溶区，考虑项目区表土厚度及施工条件等因素，表土剥离的厚度按30cm，根据原占地类型、立地条件及环境绿化等需要，土地平整后表土回覆厚度按同剥离厚度考虑。

（2）坡面截排水工程：《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），工程无法避让乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，坡面截排水沟工程等级提高为2级，设计标准采用5年一遇10min最大降水量。

（3）表土剥离和回覆：根据现场勘查、初步设计文件及建设单位要求，表土剥离厚度0.20~0.30m。根据表土极大化利用原则，表土回覆厚度0.2~0.30m（开挖地表回覆厚度0.20m~0.30m）。

2、植物措施

按照《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014），本项目塔基及施工临时占地区植被恢复与建设工程级别为2级，其他各区植被恢复与建设工程级别均执行3级，并根据生态防护和环境保护要求，按生态公益林标准执行。

撒播草籽：草籽两类草种混播，根据项目区沿线各地水热条件的实际情况，撒播密度标准为100kg/hm²。

3、临时措施

#### 依据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），工程无法避让乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区，临时排水沟工程等级提高为2级标准，设计标准采用5年一遇10min降水强度设计，超高0.2m。本方案其他临时措施设计主要依据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）和《水利水电工程水土保持技术规范》（SL 575-2012）中的相关规定。

#### 5.3.2分区措施布设

5.3.2.1主体已有水土保持措施设计

1.变电站工程

（1）变电站扩建工程区

1）工程措施

铺设碎石：本项目主体设计将对开挖区域在施工完毕恢复地面碎石铺垫，配电装置闲置场地均铺设碎石，措施面积580m²，碎石铺设厚度10cm。

透水铺装：主体设计在变电站内巡视操作小道的地面采用透水砖地面，透水铺装采用600mm透水人行道砖（透水率不小于0.1mm/s）+100mm厚混凝土，透水铺装面积为80m²。

雨水排水管网：根据主体设计，变电站雨水管网排水系统工程主要包括雨水管和雨水口等，主体设计在道路以下布设排水管、两侧布设雨水口，以形成完整的雨水排放系统，采用DN300双壁波纹管排水管道45m、双箅雨水口1个。

2.线路工程

（1）塔基及施工临时占地区

1）工程措施

浆砌排水沟：根据主体设计，本项目共计设计浆砌石排水沟33m，过水断面为40cm×40cm矩形，采用浆砌石衬砌，壁厚20cm。

表土剥离：主体设计对塔基占地区域进行表土剥离，本区域占用土地类型主要为耕地、林地和其他土地，具有剥离表土的条件，此区域内可剥离表土面积约为0.70hm²，平均剥离厚度为20～30cm，因此共计剥离表土0.17万m³，剥离表土与产生余土分开堆存至施工临时场地内，待后期绿化覆土使用。

表土回覆：主体设计在塔基施工完毕后将前期剥离表土进行回覆，回覆面积为0.71hm²，覆土厚度为24cm，共计回覆表土量0.17万m³。表土来源于施工前期剥离的表土。

土地整治：主体设计在表土回覆后对回覆区域进行土地整治，土地整治完毕后对占用原耕地区域进行复耕，其余区域采取植物措施进行恢复，经统计，本工程区需土地整治面积约为0.71hm²。

2）植物措施

植草护坡：主体设计中考虑了塔基挖填后形成的边坡对其进行防护，护坡面积161m²，采用植草护坡方式。

播撒草籽：主体设计施工结束后，对本区域内施工临时占地进行迹地恢复，采用撒播草籽方式进行绿化，根据项目区气候及土壤特点，草种选择适宜当地生长的黑麦草和狗牙根进行混播，草籽撒播密度100kg/hm²，混播比例1:1。经统计，本工程区撒播草籽面积共0.41hm²。

5.3.2.2方案新增水土保持措施设计

1.变电站工程

（1）变电站扩建工程区

1）临时措施

防雨布遮盖：扩建工程基础开挖、回填工程量很小，方案考虑对本区内临时堆存的回填土采取防雨布遮盖措施，措施面积200m²。

土袋拦挡：本方案设计在堆场四周补充土袋临时拦挡，采用双层双排土袋0.8m×0.4m，长度57m。

2.线路工程

（1）塔基及施工临时占地区

1）植物措施

栽植灌木：塔基施工区域原占用灌木林地，应重新种植灌木，恢复原有地貌，种植密度2500株/hm²，经计算，本工程区需栽植灌木900株，灌木选用适宜当地生长的紫穗槐和马桑等品种。

2）临时措施

土袋拦挡：由于本工程区前期剥离的表土均堆存在本工程区内，但主体设计中未设计对表土堆场进行防护，因此本方案补充土袋临时拦挡，采用双层双排土袋0.8m×0.4m，长度共计133m。

防雨布遮盖：主体工程设计未考虑对场地内的表土临时堆场进行临时覆盖，本方案对该区增加施工过程中的临时遮盖，遮盖方式为防雨布遮盖，共计1100m²。

临时排水沉沙措施：本方案根据施工区域内产生水土流失的特点，在本区域内和表土临时堆场四周布设临时排水沟130m，并配套设置沉沙池2个，从而有效地导流工程区的地表径流，达到水土流失防治的目的。临时排水沟采用土质梯形断面，其断面设计尺寸为底宽×高=0.4m×0.4m，内坡比为1:0.75，沟内壁采用素土夯实及铺设防渗土工布。沉沙池尺寸为长×宽×深=1.2m×0.9m×0.9m，沉沙池坡比1:0.33，并在沉沙池内壁铺防渗土工布护壁。

（2）施工道路区

1）工程措施

表土剥离：施工道路区占用土地类型有林地、耕地，具有剥离表土的条件，此区域内可剥离表土面积约为0.18hm²，平均剥离厚度为20～30cm，共计剥离表土0.05万m³，剥离的表土统一堆放至塔基施工临时占地范围内。

表土回覆：在主体工程施工完毕，需对施工道路区进行拆除恢复，将前期剥离的表土回覆于施工道路占地范围内，回覆面积0.18hm²，回覆平均厚度为28cm，共计回覆表土0.05万m³，表土来源为前期本工程区剥离的表土。

土地整治：在本区域表土回覆实施完毕后，恢复植被前需对覆土区域进行土地整治，便于后期植物措施的实施，经统计，施工道路区土地整治面积0.18hm²。

2）植物措施

撒播草籽：施工结束后，需对本区域内施工临时占地进行迹地恢复，采用撒播草籽方式进行绿化，根据项目区气候及土壤特点，草种选择适宜当地生长的黑麦草和狗牙根进行混播，草籽撒播密度100kg/hm²，混播比例1:1。经统计，本工程区撒播草籽面积共0.18hm²。

栽植灌木：汽运道路原占用灌木林地，应重新种植灌木，恢复原有地貌，种植密度2500株/hm²，经计算，本工程区需栽植灌木450株，灌木选用适宜当地生长的紫穗槐和马桑等品种。

3）临时措施

临时排水沉沙措施：本方案根据施工区域内产生水土流失的特点，在排水不畅的区域布设临时排水沟350m，并配套设置临时沉沙池3个，从而有效地导流工程区内的径流，达到水土流失防治的目的。临时排水沟采用土质梯型断面，其断面设计尺寸为底×高=0.4m×0.4m，内坡比为1:0.75，沟内壁采用素土夯实并铺设防渗土工布。沉沙池尺寸为长×宽×深=1.2m×0.9m×0.9m，沉沙池坡比1:0.33，并在沉沙池内壁铺防渗土工布护壁。

防雨布遮盖：为避免临时道路路基边坡受雨水冲刷造成水土流失，方案针对施工道路区中的汽运道路两侧边坡进行临时遮盖，遮盖方式采用防雨布进行苫盖，经统计该区域防雨布遮盖面积330m²。

土袋拦挡：由于本工程区前期剥离的表土均堆存在本工程区内，但主体设计中未设计对表土堆场进行防护，因此本方案补充土袋临时拦挡，采用双层双排土袋0.8m×0.4m，长度共计73m。

（3）其他施工临时设施区

1）工程措施

土地整治：在架线活动结束后对其他施工临时设施区内机械设备、跨越架基础等长期占压区域损毁植被区域进行土地整治，在施工结束后施工单位应及时清理杂物，便于后期迹地恢复，本区域土地整治面积为0.16hm²。

2）植物措施

撒播草籽：施工结束后，需对本区域内施工临时占地机械、跨越架基础等长期占压区域损毁植被进行补植，采用撒播草籽方式进行恢复，根据项目区气候及土壤特点，草种选择适宜当地生长的黑麦草和狗牙根进行混播，草籽撒播密度100kg/hm²，混播比例1:1。经统计，本工程区撒播草籽面积共0.16hm²。

3）临时措施

铺设棕榈垫：施工期对牵张场和跨越场临时占地区域地面铺设垫棕榈垫，减轻对地面植被及表土的扰动、破坏，铺垫棕榈垫措施面积0.16hm²。

（4）电缆工程区

1）工程措施

表土剥离：本方案新增对电缆沟开挖区域进行表土剥离，剥离面积约为0.10hm²，平均剥离厚度为30cm，共计剥离表土0.03万m³，剥离的表土临时堆存于施工作业带一侧，用于后期表土回覆。

表土回覆：在电缆沟工程施工完毕，需对电缆沟工程占地区域进行迹地恢复，将前期剥离的表土回覆于电缆通道两侧区域，回覆面积0.07hm²，回覆厚度为43cm，共计回覆表土0.03万m³，表土来源为前期本工程区剥离的表土。

土地整治：在本区域表土回覆实施完毕后对本工程区临时占地范围场地恢复前需进行土地整治，整治面积0.07hm²。

2）临时措施

防雨布遮盖：为避免开挖土受雨水冲刷造成水土流失，方案针对电缆工程区中的开挖临时堆土进行临时遮盖，遮盖方式采用防雨布进行苫盖，经统计该区域防雨布遮盖面积200m²。

土袋拦挡：本方案补充土袋临时拦挡，采用双层双排土袋0.8m×0.4m，长度共计57m。

#### 5.3.3防治措施工程量汇总

本工程水土保持工程量汇总详见下表。

表5-3 水土保持措施工程量汇总表

| 防治分区 |  | 措施类型 | 措施名称 | 规模 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站工程 | 变电站扩建工程区 | 工程措施 | DN300排水管 | 45 | m | 主体已列 |
|  |  |  | 双箅雨水口 | 1 | 个 | 主体已列 |
|  |  |  | 透水铺装 | 80 | m² | 主体已列 |
|  |  |  | 铺设碎石 | 580 | m² | 主体已列 |
|  |  | 临时措施 | 土袋拦挡 | 57 | 个 | 方案新增 |
|  |  |  | 防雨布遮盖 | 200 | m² | 方案新增 |
| 线路工程区 | 塔基及施工临时占地区 | 工程措施 | 表土剥离 | 0.70 | hm² | 主体已列 |
|  |  |  | 表土回覆 | 0.17 | 万m³ | 主体已列 |
|  |  |  | 土地整治 | 0.71 | hm² | 主体已列 |
|  |  |  | 浆砌排水沟 | 33 | m | 主体已列 |
|  |  | 植物措施 | 植草护坡 | 161 | m² | 主体已列 |
|  |  |  | 撒播草籽 | 0.41 | hm² | 主体已列 |
|  |  |  | 栽植灌木 | 900 | 株 | 方案新增 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 130 | m | 方案新增 |
|  |  |  | 临时沉沙池 | 2 | 个 | 方案新增 |
|  |  |  | 土袋拦挡 | 133 | m | 方案新增 |
|  |  |  | 防雨布遮盖 | 1100 | m² | 方案新增 |
|  | 施工道路区 | 工程措施 | 表土剥离 | 0.18 | hm² | 方案新增 |
|  |  |  | 表土回覆 | 0.05 | 万m³ | 方案新增 |
|  |  |  | 土地整治 | 0.18 | hm² | 方案新增 |
|  |  | 植物措施 | 撒播草籽 | 0.18 | hm² | 方案新增 |
|  |  |  | 栽植灌木 | 450 | 株 | 方案新增 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 350 | m | 方案新增 |
|  |  |  | 临时沉沙池 | 3 | 个 | 方案新增 |
|  |  |  | 土袋拦挡 | 73 | m | 方案新增 |
|  |  |  | 防雨布遮盖 | 330 | m² | 方案新增 |
|  | 其他施工临时设施区 | 工程措施 | 土地整治 | 0.16 | hm² | 方案新增 |
|  |  | 植物措施 | 撒播草籽 | 0.16 | hm² | 方案新增 |
|  |  | 临时措施 | 铺设棕榈垫 | 0.16 | hm² | 方案新增 |
|  | 电缆工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 0.10 | hm² | 方案新增 |
|  |  |  | 表土回覆 | 0.03 | 万m³ | 方案新增 |
|  |  |  | 土地整治 | 0.07 | hm² | 方案新增 |
|  |  | 临时措施 | 土袋拦挡 | 57 | m | 方案新增 |
|  |  |  | 防雨布遮盖 | 200 | m² | 方案新增 |

#### 5.4施工要求

水土保持工程是主体工程的一部分，应与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”，水土保持工程可纳入主体工程一并实施。与主体工程相互配合、协调，在不影响主体施工进度的前提下，尽可能利用主体工程已有的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量。

按照“三同时”的原则，水土保持实施进度要与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失。施工安排坚持“保护优先”的原则，及时布设临时措施和植物措施。

加强施工组织管理与临时防护措施，严格控制施工用地，严禁随意扩大占压、扰动面积和损坏地貌、植被，开挖土石方必须及时清运，禁止随意堆放，严格控制施工过程中可能造成的水土流失。

6、水土保持监测

根据《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2015〕58号），申请人可按要求自行编制水土保持监测报告，也可委托具有相应水土流失监测能力的机构编制。

承担水土保持监测的单位应按《水土保持监测技术规范》编制详尽监测实施细则，同时监测单位需在工程施工准备期开始时，选派监测人员进场确定监测点位、布设水土保持监测设施，按本方案的水土保持监测要求编制监测计划并实施监测工作，对原始监测资料进行系统汇总、整理和分析，并编制水土保持监测成果报告，监测成果报告应定期报送水行政主管部门。对项目建设过程中水土流失的产生部位及危害进行监测，同时对方案的实施过程及实施后水土流失量的变化和水土保持效果进行跟踪调查和监测，将出现的问题及时向上级主管部门汇报，并提出处理意见。

实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。生产建设单位要根据水土保持监测成果和三色评价结论，不断优化水土保持设计，加强施工组织管理，对监测发现的问题建立台账，及时组织有关参建单位采取整改措施，有效控制新增水土流失。

本项目水土保持方案编制报告表，不需进行水土保持专项监测，建议由建设单位自行开展水土保持监测工作。

7、水土保持投资估算及效益分析

### 7.1投资估算

### 7.1.1编制原则及依据

水土保持工程是主体工程的重要组成部分，与主体工程“三同时”，水土保持投资单独计入工程总投资中。

    - 水土保持工程估算的编制依据、基础单价、价格水平年、费用计取等与主体工程相一致，不足部分选用水利行业标准。

    - 主体已有的水土保持措施，在新增水土保持投资中不再计列其独立费用，直接计入水土保持工程总投资。

    - 分年度投资仅指新增水土保持措施部分，主体已有的水土保持措施，其投资进度由主体工程统筹安排。

    - “关于颁发《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》的通知”（水利部水总〔2003〕67号文）；

    - 《四川省水利厅关于发布〈四川省水利水电工程概（估）算编制规定〉的通知》（川水发〔2015〕9号）；

    - 四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）；

    - 四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后〈四川省水利水电工程概（估）算编制规定〉相应调整办法》（川水函〔2019〕610号）；

    - 2025年下半年各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价（川建价发〔2024〕44号）。

### 7.1.2编制说明与估算成果

1．基础单价

（1）人工预算单价

本工程人工单价均按2025年下半年各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价（川建价发〔2024〕44号），本工程人工单价按泸州市建筑、市政、园林绿化、构筑物、地下综合管廊工程普工为159元/工日，即为19.88元/工时。

（2）水电价

与主体工程保持一致。

（3）材料预算价格

采用主体工程材料预算价格；其他材料估算价格采用主体工程其他材料预算价格，主体工程中没有的采用当地物价部门发布的工程建设材料预算价格。

（4）施工机械台时单价

施工机械台时费采用《水利工程施工机械台时费定额》中数据，施工机械台时费包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费，以及施工机械机上操作人员和施工机械正常运转所需动力燃料或消耗材料的消耗量组成。

2．取费

1）直接工程费

由直接费、其他直接费组成。

（1）直接费

直接费包括人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费：定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

材料费：定额材料用量×材料预算单价

机械使用费：定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元/台时）

（2）其他直接费

计算基础为直接费，工程措施费率为3.6%，植物措施费率为2.6%。

2）间接费

计算基础为直接工程费，工程措施费率为5%，植物措施费率为6%。

3）企业利润

利润按直接费和间接费之和的7%计算。

4）税金

税率取9%。

5）扩大费用

根据《水土保持工程概（估）算编制规定》要求，工程措施和植物措施单价的编制，在预算基础上应乘以10%的扩大系数。

3．工程措施

按设计提供的各单项工程量乘以工程量系数，再乘以估算单价计算，合计各项目后为该单项工程的估算投资。

4．植物措施

按设计提供的各单项工程量乘以工程量系数，再乘以估算单价计算，合计各项目后为该单项工程的估算投资。

6．监测措施费

参照《输变电工程环保水保监测与验收费用计列指导意见》（定额〔2023〕16号）中计费标准计列。

7．施工临时工程费

（1）临时防护工程：施工临时防护工程是指施工期为防治水土流失采取的临时防护措施，按设计量乘以单价编制。

（2）其他临时工程：其他临时工程按一至三部分投资合计的1.0%～2.0%计列，本方案按2.0%计列。

（3）施工安全生产专项：施工安全专项按一至四部分建安工作量（不含设备购置费）之和的2.5%计算。

8．独立费用

（1）建设管理费由项目经常费、水土保持竣工验收费和技术咨询费组成。

项目经常费：按一至四部分投资合计的0.6%～2.5%计算，本方案按2.5%计列；水土保持竣工验收费参照《输变电工程环保水保监测与验收费用计列指导意见》（定额〔2023〕16号）中计费标准计列；技术咨询费：按一至四部分投资合计的0.4%～1.5%计算，本方案按2.5%计列。

（2）工程建设监理费

本项目由主体工程监理一并实施，因此本项目工程建设监理费不单独计列。

（3）科研勘测设计费由工程科学研究试验费和工程勘测设计费组成。

工程科学研究试验费：本方案不计列。

工程勘测设计费：根据项目实际进行计列。

9．预备费

预备费包含基本预备费和价差预备费，基本预备费按一至五部分投资合计的5%计取；价差预备费本项目不单独计列。

10．水土保持补偿费

水土保持补偿费收费标准根据《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅〈关于制定水土保持补偿费收费标准〉的通知》（川发改价格〔2017〕347号）。根据本工程的具体情况，按损坏水土保持设施面积的1.3元/m²计算水土保持补偿费。本工程损坏水土保持设施面积1.74hm²，应缴纳水土保持补偿费为2.262万元。

11．估算成果

本工程水土保持估算总投资129.15万元，价格水平年为2025年。水土保持投资中，工程措施费48.44万元（主体已列41.14万元），植物措施费4.46万元（主体已列1.45万元），监测措施13.81万元，临时措施费20.94万元，独立费用33.20万元，基本预备费6.04万元，水土保持补偿费2.262万元。

表7-1  水土保持投资估算总表（单位：万元）

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑安装工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 | 48.44 |  |  | 48.44 |
| （一） | 变电站扩建工程区 | 3.64 |  |  | 3.64 |
| （二） | 塔基及施工临时占地区 | 37.50 |  |  | 37.50 |
| （三） | 施工道路区 | 4.60 |  |  | 4.60 |
| （四） | 其他临时施工设施区 | 0.1 |  |  | 0.10 |
| （五） | 电缆工程区 | 2.60 |  |  | 2.60 |
|  | 第二部分 植物措施 | 4.46 |  |  | 4.46 |
| （一） | 塔基及施工临时占地区 | 3.34 |  |  | 3.34 |
| （二） | 施工道路区 | 1.09 |  |  | 1.09 |
| （三） | 其他临时施工设施区 | 0.03 |  |  | 0.03 |
|  | 第三部分 监测措施 | 13.81 |  |  | 13.81 |
|  | 第四部分 施工临时工程 | 20.94 |  |  | 20.94 |
| 一 | 临时防护工程 | 17.81 |  |  | 17.81 |
| （一） | 变电站扩建工程区 | 2.13 |  |  | 2.13 |
| （二） | 塔基及施工临时占地区 | 6.20 |  |  | 6.20 |
| （三） | 施工道路区 | 3.81 |  |  | 3.81 |
| （四） | 其他临时施工设施区 | 3.54 |  |  | 3.54 |
| （五） | 电缆工程区 | 2.13 |  |  | 2.13 |
| 二 | 其他临时工程 | 1.33 |  |  | 1.33 |
| 三 | 施工安全生产专项 | 1.80 |  |  | 1.80 |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  | 33.20 | 33.20 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 16.38 | 16.38 |
| （一） | 项目经常费 |  |  | 2.19 | 2.19 |
| （二） | 水土保持竣工验收费 |  |  | 12.00 | 12.00 |
| （三） | 技术咨询费 |  |  | 2.19 | 2.19 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  | 16.82 | 16.82 |
| （一） | 工程科学研究试验费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （二） | 工程勘测设计费 |  |  | 16.82 | 16.82 |
| Ⅰ | 一至五部分合计 | 87.65 |  | 33.20 | 120.85 |
| Ⅱ | 预备费 |  |  |  | 6.04 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 |  |  |  | 2.262 |
| Ⅳ | 水土保持总投资 |  |  |  | 129.15 |

表7-2  主体已列水保措施估算表

| 分区 |  | 措施类型 | 工程量 |  |  | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程内容 | 单位 | 数量 |  |  |
| 变电站工程区 | 变电站扩建工程区 | 工程措施 | DN300排水管 | m | 45 | 442.7 | 1.99 |
|  |  |  | 雨水口 | 个 | 1 | 233.24 | 0.02 |
|  |  |  | 透水铺装 | m² | 80 | 87.93 | 0.70 |
|  |  |  | 铺设碎石 | m² | 580 | 15.96 | 0.93 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  | 3.64 |
|  |  | 植物措施 | / | / | / | / | / |
|  |  | 临时措施 | / | / | / | / | / |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 3.64 |
| 线路工程区 | 塔基及施工临时占地区 | 工程措施 | 表土剥离 | hm² | 0.70 | 1712.08 | 11.98 |
|  |  |  | 表土回覆 | 万m³ | 0.17 | 2821.74 | 4.80 |
|  |  |  | 土地整治 | hm² | 0.71 | 6145.62 | 0.44 |
|  |  |  | 浆砌排水沟 | m | 33 | 19.57 | 20.28 |
|  |  | 植物措施 | 植草护坡 | m² | 161 | 69.76 | 1.12 |
|  |  |  | 撒播草籽 | hm² | 0.41 | 8146.02 | 0.33 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  | 38.95 |
| 共计 |  |  |  |  |  |  | 42.59 |

表7-3  方案新增水土保持措施估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 7.30 |
| 1 | 施工道路区 |  |  |  | 4.60 |
| 1.1 | 表土剥离 | hm² | 0.18 | 1712.08 | 3.08 |
| 1.2 | 表土回覆 | 万m³ | 0.05 | 2821.74 | 1.41 |
| 1.3 | 土地整治 | hm² | 0.18 | 6145.62 | 0.11 |
| 2 | 其他临时施工设施区 |  |  |  | 0.10 |
| 2.1 | 土地整治 | hm² | 0.16 | 6145.62 | 0.10 |
| 3 | 电缆工程区 |  |  |  | 2.60 |
| 3.1 | 表土剥离 | hm² | 0.1 | 1712.08 | 1.71 |
| 3.2 | 表土回覆 | 万m³ | 0.03 | 2821.74 | 0.85 |
| 3.3 | 土地整治 | hm² | 0.07 | 6145.62 | 0.04 |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 3.01 |
| 1 | 塔基及施工临时占地区 |  |  |  | 1.89 |
| 1.1 | 栽植灌木 | 株 | 900 | 2095.29 | 1.89 |
| 2 | 施工道路区 |  |  |  | 1.09 |
| 2.1 | 栽植灌木 | 株 | 450 | 2095.29 | 0.94 |
| 2.2 | 撒播草籽 | hm² | 0.18 | 8146.02 | 0.15 |
| 3 | 其他临时施工设施区 |  |  |  | 0.03 |
| 3.1 | 撒播草籽 | hm² | 0.16 | 2095.29 | 0.03 |
|  | 第三部分 监测措施 |  |  |  | 13.81 |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 20.94 |
|  | 临时防护工程 |  |  |  | 17.81 |
| 1 | 变电站扩建工程区 |  |  |  | 2.13 |
| 1.1 | 防雨布苫盖 | m² | 200 | 1298.35 | 0.26 |
| 1.2 | 土袋拦挡 | m | 57 | 40993.01 | 1.87 |
|  | 土袋填筑 | m³ | 45.6 | 40993.01 | 1.87 |
| 2 | 塔基及施工临时占地区 |  |  |  | 6.20 |
| 2.1 | 临时排水沟 | m | 130 |  | 0.33 |
|  | 土方开挖 | m³ | 36.4 | 1187.43 | 0.04 |
|  | 素土夯实 | m³ | 15.6 | 9130.12 | 0.14 |
|  | 铺设防渗土工布 | m² | 182 | 765.74 | 0.14 |
|  | 土方回填 | m³ | 36.4 | 128.54 | 0.01 |
| 2.2 | 临时沉沙池 | 个 | 2 |  | 0.08 |
|  | 土方开挖 | m³ | 7.28 | 1187.43 | 0.02 |
|  | 素土夯实 | m³ | 2.84 | 9130.12 | 0.03 |
|  | 铺设防渗土工布 | m² | 22.02 | 765.74 | 0.02 |
|  | 土方回填 | m³ | 7.28 | 128.54 | 0.01 |
| 2.3 | 土袋拦挡 | m | 133 | 40993.01 | 4.36 |
|  | 土袋填筑 | m³ | 106.4 | 40993.01 | 4.36 |
| 2.4 | 防雨布苫盖 | m² | 1100 | 1298.35 | 1.43 |
| 3 | 施工道路区 |  |  |  | 3.81 |
| 3.1 | 临时排水沟 | m | 350 |  | 0.89 |
|  | 土方开挖 | m³ | 98 | 1187.43 | 0.12 |
|  | 素土夯实 | m³ | 42 | 9130.12 | 0.38 |
|  | 铺设防渗土工布 | m² | 490 | 765.74 | 0.38 |
|  | 土方回填 | m³ | 98 | 128.54 | 0.01 |
| 3.2 | 临时沉沙池 | 个 | 3 |  | 0.10 |
|  | 土方开挖 | m³ | 10.92 | 1187.43 | 0.02 |
|  | 素土夯实 | m³ | 4.26 | 9130.12 | 0.04 |
|  | 铺设防渗土工布 | m² | 33.03 | 765.74 | 0.03 |
|  | 土方回填 | m³ | 10.92 | 128.54 | 0.01 |
|  | 土袋拦挡 | m | 73 | 40993.01 | 2.39 |
| 3.3 | 土袋填筑 | m³ | 58.4 | 40993.01 | 2.39 |
| 3.4 | 防雨布苫盖 | m² | 330 | 1298.35 | 0.43 |
| 4 | 其他临时施工设施区 |  |  | 1298.35 | 3.54 |
| 4.1 | 铺设棕榈垫 | hm² | 0.16 | 2211.36 | 3.54 |
| 5 | 电缆工程区 |  |  |  | 2.13 |
| 5.1 | 土袋拦挡 | m | 57 | 40993.01 | 1.87 |
|  | 土袋填筑 | m³ | 45.6 | 40993.01 | 1.87 |
| 5.2 | 防雨布苫盖 | m² | 200 | 1298.35 | 0.26 |
|  | 其他临时工程 |  |  |  | 1.33 |
|  | 施工安全生产专项 |  |  |  | 1.80 |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  | 45.06 |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 33.20 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 16.38 |
| 二 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 16.82 |
| 三 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
|  | 一至五部分合计 |  |  |  | 78.26 |
|  | 预备费 |  |  |  | 6.04 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 84.30 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  | 2.262 |
| 方案新增水土保持工程总投资 |  |  |  |  | 86.56 |

表7-4  新增措施工程量清单单价汇总表（单价：元）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 扩大 |
| 1 | 人工清理表层土 | 100m³ | 1712.08 | 1115.27 | 111.53 |  | 44.16 | 63.55 | 93.42 | 128.51 |  | 155.64 |
| 2 | 人工装胶轮车倒运 | 100m³ | 2821.74 | 1894.56 | 96.28 | 31.08 | 72.79 | 104.74 | 153.96 | 211.81 |  | 256.52 |
| 3 | 全面整地 | 1hm² | 6145.62 | 377.72 | 3493.34 | 532.60 | 158.53 | 228.11 | 335.32 | 461.31 |  | 558.69 |
| 4 | 植播种草 | 1hm² | 8146.02 | 276.33 | 5562.00 |  | 151.80 | 359.41 | 444.47 | 611.46 |  | 740.55 |
| 5 | 栽植带土球灌木 | 100株 | 2095.29 | 451.28 | 1050.44 |  | 39.04 | 92.45 | 114.32 | 157.28 |  | 190.48 |
| 6 | 人工挖土 | 100m³ | 1187.43 | 795.20 | 55.66 |  | 30.63 | 44.07 | 64.79 | 89.13 |  | 107.95 |
| 7 | 人工夯实土方 | 100m³ | 9130.12 | 6351.66 | 190.55 |  | 235.52 | 338.89 | 498.16 | 685.33 |  | 830.01 |
| 8 | 铺土工布 | 100m² | 765.74 | 318.08 | 220.36 |  | 19.38 | 39.05 | 41.78 | 57.48 |  | 69.61 |
| 9 | 推土机推土 | 100m³ | 128.54 | 19.88 | 9.04 | 62.30 | 4.20 | 4.77 | 7.01 | 9.65 |  | 11.69 |
| 10 | 铺防雨布 | 100m² | 1298.35 | 318.08 | 594.86 |  | 32.87 | 66.21 | 70.84 | 97.46 |  | 118.03 |
| 11 | 编织袋土（石）填筑 | 100m³堰体方 | 36192.20 | 23100.56 | 2833.05 |  | 933.61 | 1343.36 | 1974.74 | 2716.68 |  | 3290.20 |
| 12 | 编织袋土（石）拆除 | 100m³堰体方 | 4800.81 | 3339.84 | 100.20 |  | 123.84 | 178.19 | 261.94 | 360.36 |  | 436.44 |
| 13 | 铺棕榈垫 | 100m² | 2211.36 | 318.08 | 1236.86 |  | 55.98 | 112.76 | 120.66 | 165.99 |  | 201.03 |

### 7.2效益分析

四川省泸州市古蔺县水土保持区划中属于西南岩溶区。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）和《四川省水利厅关于印发〈四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果〉的通知》（川水函〔2017〕482号），工程区所在区域属于乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的相关规定，本工程执行西南岩溶区建设类项目一级标准。本工程水土流失面积1.74hm²，本工程水土保持方案防治效果分析结果见下表：

表7-5  水土流失防治指标计算方法及预测结果汇总表

| 项目 | 计算方法 | 计算数据 |  | 计算 结果 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度 | 水土流失治理达标面积/水土流失总面积 | 水土流失治理达标面积（hm²） | 水土流失总面积（hm²） | 99.43% | 97% |
|  |  | 1.73 | 1.74 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 容许土壤流失量/治理后的平均土壤流失强度 | 容许土壤流失量（t/km²·a） | 治理后的平均土壤流失强度（t/km²·a） | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 500 | 500 |  |  |
| 渣土防护率 | 实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量 | 实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量（万m³） | 永久弃渣和临时堆土总量（万m³） | 98.31% | 91% |
|  |  | 0.58 | 0.59 |  |  |
| 表土保护率 | 保护表土数量/可剥离表土总量 | 保护表土数量（万m³） | 可剥离表土总量（万m³） | 96.00% | 95% |
|  |  | 0.24 | 0.25 |  |  |
| 林草植被恢复率 | 林草类植被面积/可恢复林草植被面积 | 恢复林草总面积（hm²） | 可恢复林草植被面积（hm²） | 98.96% | 96% |
|  |  | 0.95 | 0.96 |  |  |
| 林草覆盖率 | 林草类植被面积/项目水土流失防治责任范围面积 | 林草总面积（hm²） | 项目水土流失防治责任范围（hm²） | 54.83% | 23% |
|  |  | 0.95 | 1.74 |  |  |

综上，在严格执行和落实本方案设计的水土保持措施后，至设计水平年，6项防治目标均达到方案编制目标。

8、水土保持管理

为了使本项目水土保持方案能得以顺利实施，建设单位应建立一套实施保证措施方案，从而贯彻《中华人民共和国水土保持法》中“三同时”要求，切实将水土保持工作纳入整个工程建设中去，并根据年度安排，加强施工管理，认真落实实施。

### 8.1组织管理

根据《中华人民共和国水土保持法》等国家有关法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，业主应成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好本方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，进行水土保持方案的实施管理，全力保证该项工程的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。

建设单位应建立专门的水土保持方案实施领导机构，与当地水行政主管部门、工程施工企业等密切配合，落实水土保持措施的实施，同时落实水土保持相应的责任。

水土保持管理机构主要工作职责如下：

（1）认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。

（2）加强与业主、设计单位、施工单位的协调，在施工中充分落实批复后本方案的各项水土保持措施。

（3）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，制定水土保持方案详细实施计划。

（4）工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水保方案与主体工程的关系，确保水保工程的正常开展和顺利进行，并按时完工，最大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

（5）经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供第一手资料。

（6）水土保持工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，制定科学的、切实可行的运行规程。

（7）加强管理机构人员的有关水土保持法律法规和技术的培训，增强职工的责任心，提高职工的技术水平，以后不得再次出现未批先建等违反水土保持法律法规的情况。

### 8.2后续设计

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），各级水行政主管部门和流域管理机构要把设计和施工管理作为监督检查的重要内容。生产建设单位应当依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。

如果主体工程设计发生重大变更，还需重新编报水土保持方案，并报送原审批部门。

### 8.3水土保持监测

本项目水土保持方案编制报告表，不需进行水土保持专项监测，建议由业主自行开展水土保持监测工作。

### 8.4水土保持监理

水土保持工程监理的主要任务是对建设项目水土保持工程实施质量控制、进度控制、投资控制，实行项目的合同管理和信息管理，协调有关各方的关系，简称为“三控制、三管理、一协调”，为实现水土保持方案的总体目标服务。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持管理标准和规范开展水土保持工程施工监理，其中，征占地面积在20hm²以上或者挖填土石方总量在20万m³以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师。

本项目占地面积小于20hm²，挖填方量小于20万m³，水土保持监理对于监理单位没有资质要求，建议可由主体工程监理单位一并承担水土保持工程监理工作。

### 8.5水土保持施工

施工过程中坚持质量第一、安全第一的方针，把施工安全工作摆在重要位置，行之有效地贯彻到各个环节中去。

项目成立安全管理小组，并设有专职安全员，小组主要职责是对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，在施工过程中每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次，制定具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报一次。各作业班组设立兼职安全员，带领各班组认真操作，对每个工人耐心指导，发现问题时及时进行处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。

在施工期间，需按以下要求进行施工：

（1）施工期间，施工单位应严格按照工程设计图纸和施工技术要求施工，并满足施工进度的要求。

（2）施工过程中，应采取各种有效措施防止在其占用的土地上发生不必要的水土流失，尽量避免其对占用地范围外土地的侵占及植被资源的损坏，严格控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动并注意施工及生活用火的安全。

（3）施工期间，应对工程区排水设施进行经常性检查维护，保证其排水效果的通畅，防止工程施工开挖料和其他土石方在沟道淤积。

（4）各类水土保持措施，从总体部署、施工设计到设备安装等全部完成，各道工序的质量都应及时测定，不合要求的及时改正，以确保工程安全和治理效果。

（5）水土保持方案经批准后，主动与各级水行政主管部门取得联系，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。在水土保持工程施工过程中，如需进行设计变更，施工单位需及时与建设单位、设计单位和监理单位协商，按相关程序要求实施变更或补充设计，并经批准后方可实施。

（6）要求施工单位制定详细的水土保持方案实施进度计划，加强水土保持工程的计划管理，以确保各项水土保持设施与主体工程能同步进行。加强对工程建设的监督管理，成立专业的技术监督队伍，预防人为活动造成新的水土流失，并及时对开发建设活动造成的水土流失进行治理，确保水土保持工程质量。

### 8.6水土保持验收

建设项目土建工程完工后，应当及时开展水土保持设施的验收工作。依据批复的水土保持方案报告表、设计文件的内容和工程量，对水土保持设施完成情况进行检查。项目完工后及时开展水土保持设施验收，并将水土保持设施验收材料向水行政主管部门报备。水土保持设施未建成、未经验收或者验收不合格的，主体工程不得正式投入生产或者使用。

水土保持设施的验收按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）相关文件精神执行。水土保持设施验收合格并交付使用后，本公司应当加强水土保持设施的管理和维护，确保水土保持设施安全、有效运行。

土建完工后，建设单位应组织开展水土保持设施验收；委托第三方编制验收资料，建设单位组织成立验收工作组，按以下程序开展自主验收：

（1）验收组织。在生产建设项目投产使用前，由生产建设单位组织有关参建单位及水土保持专家对水土保持设施进行验收，形成验收鉴定书。

（2）验收公示。对验收合格的项目，除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应在10个工作日内将水土保持设施验收鉴定书通过其官方网站或上级单位网站、行业网站、项目属地政府部门网站向社会公开，公示的时间不得少于20个工作日，并注明该项目建设单位和水土保持设施验收报备机关的联系电话，对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

（3）验收报备。生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水土保持设施验收报备机关报备验收材料。

（4）简化验收报备

水土保持设施自主验收报备应当提交水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。其中，实行承诺制或者备案制管理的项目，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。